Ausschreibungstexte KL Lufttechnik

Inhalt

1	Lüftungsgeräte KL170XV/KL170S/KL170/KL350/KL500	6

1.1	KL170-XV (mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)	6

1.2	KL170-XV-E (mit Vorheizregister, Enthalpie Wärmetauscher und EPP-Geräteteil)	7

1.3	KL170-SRV (Zuluft rechts mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)	8

1.4	KL170-SLV (Zuluft links mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)	9

1.5	KL170-SR-E (Zuluft rechts mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	10

1.6	KL170-SL-E (Zuluft links mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	11

1.7	KL170-SRV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	12

1.8	KL170-SLV-E (Zuluft links mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	13

1.9	KL170-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)	14

1.10	KL170-LV (Zuluft links mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)	15

1.11	KL170-R-E (Zuluft rechts mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	16

1.12	KL170-L-E (Zuluft links mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	17

1.13	KL170-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	18

1.14	KL170-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)	19

1.15	KL350-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister)	20

1.16	KL350-LV (Zuluft links mit Vorheizregister)	21

1.17	KL350-RVB (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)	22

1.18	KL350-LVB (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)	23

1.19	KL350-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)	24

1.20	KL350-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)	25

1.21	KL350-RB-E (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)	26

1.22	KL350-LB-E (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)	27

1.23	KL350-RVB-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)	28

1.24	KL350-LVB-E (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)	29

1.25	KL500-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister)	30

1.26	KL500-LV (Zuluft links mit Vorheizregister)	31

1.27	KL500-RVB (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)	32

1.28	KL500-LVB (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)	33

1.29	KL500-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)	34

1.30	KL500-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)	35

1.31	KL500-RB-E (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)	36

1.32	KL500-LB-E (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)	37

1.33	KL500-RVB-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)	38

1.34	KL500-LVB-E (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)	39

2	Lüftungsgerät KL170 Baugruppenmontage	40

2.1	KL170-R-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft rechts mit Montagedeckel) für KL170-V-BG	40

2.2	KL170-L-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft links mit Montagedeckel) für KL170-V-BG	40

2.3	KL170-V-BG (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit Vorheizregister und Gerätefront	41

2.4	KL170-V-E-BG (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit VHR, Enthalpie WT und Gerätefront)	41

3	Zubehör Lüftungsgeräte	42

3.1	BTS (Bedienteil Smart)	42

3.2	BTM (Bedienteil Mini)	42

3.3	BTFT (Bedienteil Full Touch)	42

3.4	AUF (Außenfühler)	43

3.5	KL350/500-MOF (2 Stück Montagefuß für Lüftungsgerät KL350 und KL500)	43

3.6	KL350/500-MOBD (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 ohne Bypass)	43

3.7	KL350/500-MOBDB (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 mit Bypass)	43

3.8	BG-KL350/500-EWT (Enthalpie Wärmetauscher für KL350/500)	44

3.9	KL170-EBR (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)	44

3.10	KL170-EBR-H (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)	44

3.11	KL170-EBRH (Einbaurahmen Halterung)	44

3.12	KL170-ASPL-SW (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (einseitig beplankte Schachtwand))	45

3.13	KL170-ASPL-M (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (Massivwand))	45

3.14	ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)	45

3.15	ZRKL80x120-W (Revisionsklappe Wandmontage für KL170-XV und KL-Box)	45

3.16	KL-SEP (Sensorplatine mit VOC und Feuchtesensor für KL170, KL170-S, KL170XV, KL350 und KL500)	46

3.17	KL170-NHR (PTC- Nachheizregister)	46

3.18	BG-KL170-EWT (Enthalpie Wärmetauscher KL170)	46

3.19	KL170-ASPL-DI (Anschlussplatte Dichtung)	46

3.20	KL170-RUE-DI (Rückwand Dichtung KL170)	47

3.21	ZSIFON (Kugelsifon mit Geruchssperre für KL170, KL170-S, KL170XV und KL350/500)	47

3.22	KL350/500-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)	47

3.23	KL350/500-FI-S-32 (32 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)	47

3.24	KL350/500-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL350/500)	48

3.25	KL350/500-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL350/500)	48

3.26	KL350/500-FI-G4-KO (1x Zuluft Filter F7, 1x Abluft Filter G4 Aktivkohle für KL350/500)	48

3.27	KL170-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170 und KL170S)	49

3.28	KL170-FI-S-64 (64 Stück Filter G4 und F7 für KL170 und KL170S)	49

3.29	KL170-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170 und KL170S)	49

3.30	KL170-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL170 und KL170S)	50

3.31	KL170-XV-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV)	50

3.32	KL170-XV-FI-S-68 (68 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV)	50

3.33	KL170-XV-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170-XV)	51

3.34	KL170-XV-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL170-XV)	51

4	Verteiler	52

4.1	SDV-EPP (Schalldämmverteiler mit bis zu 3x125/160mm Eingang und 28x75mm Ausgang)	52

4.2	V125-75-6 (Verteiler mit 125mm Eingang und 6x75mm Ausgang)	52

5	Zubehör Schalldämmverteiler	53

5.1	ZSDVASPL-EPP (Anschlussplatte für Schalldämmverteiler)	53

5.2	ZSDVASPL-EW (Anschlussplattenerweiterung)	53

5.3	ZHASAP6 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit beidseitigem Abgang)	53

5.4	ZHASAP12 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit einseitigem Abgang)	54

5.5	ZKUNI75-EPP (Verbindung zw. Anschlussplatte und Schalldämmverteiler)	54

5.6	SDV-EPP-MOB (Montagebügel-Set zur Abhängung des Schalldämmverteilers SDV-EPP)	54

6	Zentrale Lüftungsanlagen	55

6.1	EL003A (Zentralsteuerung für Großlüftungsgeräte mit KL-Box Ansteuerung)	55

7	KL-Box	56

7.1	Box 125-2-75-14 (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)	56

7.2	Box 125-2-75-14-90R (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)	57

7.3	Box 125-2-75-14-90L (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)	58

7.4	Box 125-2-125-2 (VAV-Schalldämmbox 2 x DN125 und 2 x DN125)	59

8	Zubehör KL-Box	60

8.1	ZKL-Box-ASPL (Anschlussplatte für KL-Box125-2-75-14 (-90-L, -90-R))	60

8.2	ZKUNI75-SET (Verbindung zw. Anschlussplatte und KL-Box)	60

8.3	ZHASAP7 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit beidseitigem Abgang)	60

8.4	ZHASAP13 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit einseitigem Abgang)	61

8.5	ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)	61

8.6	KL-Box-AW (Abschlusswiderstand für KL-Box in RJ45 Stecker)	61

8.7	KL-Box-SEP (Mischgas Luftqualitätssensor für KL-Box)	61

9	Lüftungszubehör	62

9.1	FLA160-A (Fassadenluftanschluss DN160 für Außenluft)	62

9.2	FLA160-F (Fassadenluftanschluss DN160 für Fortluft)	62

9.3	FLA125-R-AF (Fassadenluftanschluss DN125 rechts für Außen- und Fortluft)	62

9.4	FLA125-L-AF (Fassadenluftanschluss DN125 links für Außen- und Fortluft)	63

9.5	FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)	63

9.6	FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)	63

9.7	FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)	63

9.8	FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)	64

9.9	ZDAHAU125 (Dachhaube DN125)	64

9.10	ZDAHAU160 (Dachhaube DN160)	64

9.11	ZDAPF125 (Dachpfanne DN125)	64

9.12	ZDAPF160 (Dachpfanne DN160)	65

9.13	ZSCHL75 (Lüftungsschlauch DN75)	65

9.14	ZVEM75 (Verbindungsmuffe für Lüftungsschlauch DN75)	65

9.15	ZKZ75 (Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)	65

9.16	ZKZ75-3 (3-fach-Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)	66

9.17	ZSN125-75-2 (Saugnische DN125)	66

9.18	ZSNFL125 (Saugnische Flansch DN125)	66

9.19	ZSNVL125 (Saugnische Verlängerung DN125)	66

9.20	ZSN100-75 (Saugnische DN100)	67

9.21	ZSNFL100 (Saugnische Flansch DN100)	67

9.22	ZSNVL100 (Saugnische Verlängerung DN100)	67

9.23	ZSNG125-75-Set (Saugnische gerade DN125)	67

9.24	ZLRE100 (Luftreguliereinsatz zum Einschieben in DN100 Einbaurahmen der Luftventile)	68

9.25	ZLRE125 (Luftreguliereinsatz zum Einschieben in DN125 Einbaurahmen der Luftventile)	68

9.26	ZSDLR63 (Schalldämm- Luftreguliereinlage für Saugnische DN100, DN125 und Verteiler)	68

9.27	ZZULV100 (Zuluftventil DN100)	68

9.28	ZZULV125 (Zuluftventil DN125)	69

9.29	ZABLV080 (Abluftventil DN80)	69

9.30	ZABLV100 (Abluftventil DN100)	69

9.31	ZABLV125 (Abluftventil DN125)	69

9.32	ZVFI100 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN100 Abluft Tellerventile)	70

9.33	ZVFI125 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN125 Abluft Tellerventile)	70

9.34	KL-FIH100 (Filterhalterung DN100 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Ventilen)	70

9.35	KL-FIH125 (Filterhalterung DN125 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Ventilen)	70

9.36	ZULVW100 (Zuluftventil Wandmontage DN100)	71

9.37	ZULVW125 (Zuluftventil Wandmontage DN125)	71

9.38	ZABLV125F (Abluftventil mit Fettfilter DN125)	72

9.39	KL-VD100-125-P (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil für Deckenmontage DN100 und DN125)	72

9.40	KL-VD100-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN100)	72

9.41	KL-VD125-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN125)	73

9.42	KL-BOA80-1 (Bodenauslass 2xDN75, Wanne und Blende aus Edelstahl)	73

9.43	ZBPK125 (Bypassklappe DN125)	73

9.44	ZBPK160 (Bypassklappe DN160)	74

9.45	ZSDS100-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN100, Länge 0,5m)	74

9.46	ZSDS125-2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 2m)	74

9.47	ZSDS125-1-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)	75

9.48	ZSDS125-1-MN (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)	75

9.49	ZSDS125-1-NN (Flexibler Schalldämpfer DN125 Nippel/Nippel, Länge 1m)	75

9.50	ZSDS125-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,5m)	76

9.51	ZSDS160-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,5m)	76

9.52	ZSDS125-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)	76

9.53	ZSDS125-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)	77

9.54	ZSDS160-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)	77

9.55	ZSDS160-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)	77

9.56	ZSDS160-1,2-MN (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)	78

9.57	ZTSD125-1 (Telefonie Schalldämpfer DN125, Länge 1m)	78

9.58	ZTSD160-1 (Telefonie Schalldämpfer DN160, Länge 1m)	78

9.59	FSD75-2 (Flachschalldämpfer 2x DN75, Länge 0,5m)	79

9.60	ZSDS82-1 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 1m)	79

9.61	ZSDS82-0,5 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 0,5m)	79

9.62	ZAFS125 (Aluflex Schlauch DN125, Länge 5m)	80

9.63	ZAFS160 (Aluflex Schlauch DN160, Länge 5m)	80

9.64	ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)	80

9.65	ZIRO160-15 (Isoliertes Lüftungsrohr DN160, Länge 1m, 15mm Wandstärke)	80

9.66	ZIBO125 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN125 mit 15mm Wandstärke)	81

9.67	ZIBO160-15 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN160 mit 15mm Wandstärke)	81

9.68	ZIVB125 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN125 mit 15mm Wandstärke)	81

9.69	ZIVB160-15 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN160 mit 15mm Wandstärke)	81

9.70	ZISCHE (Befestigungsschelle für ISO-Rohr DN125 und DN160)	82

9.71	ZORI75 (O-Ring DN75 für Kunststoffschlauch)	82

10	Inbetriebnahme Lüftungsanlagen und KL-Box	83

10.1	Inbetriebnahme Anlageneinregulierung Einfamilienhaus	83

10.2	Inbetriebnahme Anlageneinregulierung Siedlungsbau ab 5 Anlagen	83

10.3	Einweisung Siedlungsbau ab 5 Anlagen	83

10.4	Inbetriebnahme KL-Box	83

11	KL-Tower	84

11.1	KL-T8000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)	84

11.2	KL-T6000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)	85

11.3	KL-T4000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)	86

11.4	KL-T8000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)	87

11.5	KL-T6000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)	88

11.6	KL-T4000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)	89

11.7	KL-T-SEIT (Seitenteile 2 Stück für KL-Tower)	90

11.8	KL-T-MOPL (KL-Tower Montageplatte Fußbodenheizungsverteiler)	90

11.9	KL-T-FBHV (Fußbodenheizungsverteiler 7fach mit Kugelhahn)	90

11.10	KL-T-FBHV9 (Fußbodenheizungsverteiler 9fach mit Kugelhahn)	90

12	Schallhaube zu KL-Tower-Ausseneinheit	91

12.1	KL-SH-DAR32 (Schallhaube für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW)	91

12.2	KL-SH-KO-DAR32 (Montagekonsole für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW und Schallhaube KL-SH-DAR32)	91

13	Inbetriebnahme KL-Tower	92

13.1	Inbetriebnahme Wärmepumpe und Lüftung inkl. Anfahrt	92

13.2	Inbetriebnahme Einweisung des Endkunden	92

14	Hochleistungs- Frischwasserspeicher	93

14.1	KL-AMNIS1002 (Hochleistungs-Frischwasserspeicher inkl. Isol. für die zentrale Warmwasserbereitung)	93

15	Rücklauf- Warmwasserwärmepumpe	95

15.1	KLAQUA200 (Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe für die einheitszentrale Warmwasserbereitung)	95

15.2	KLAQUA200SK (Standkonsole für AQUA200)	95

16	Lüftungsgerät Airvolution	96

16.1	KLAIR100D (mit Vorheizregister, Enthalpie-Wärmetauscher, VOC-Feuchtesensor)	96

16.2	KLAIRVT25 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)	97

16.3	KLAIRVT30 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)	97

16.4	KLAIRVTZS (ab 10 WE, Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang, inkl. werkseitigem Zuschnitt)	98

16.5	KLAIRBGOU25 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke und Boden, für Ziegelstärke 25cm)	99

16.6	KLAIRBGOU30 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke und Boden, für Ziegelstärke 30cm)	100

16.7	KLAIRBGOR25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung rechts vom Fenster, für Ziegelstärke 25cm)	101

16.8	KLAIRBGOR30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung rechts vom Fenster, für Ziegelstärke 30cm)	102

16.9	KLAIRBGOL25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung links vom Fenster, für Ziegelstärke 25cm)	103

16.10	KLAIRBGOL30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung links vom Fenster, für Ziegelstärke 30cm)	104

16.11	KLAIRBGOR25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 25cm)	105

16.12	KLAIRBGOR30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 30cm)	106

16.13	KLAIRBGOL25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 25cm)	107

16.14	KLAIRBGOL30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 30cm)	108

16.15	KLAIRBGFLESL (Baugruppe Gerät inkl. isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal), für Gesamtwandstärken ab 37cm, links vom Fenster)	109

16.16	KLAIRBGFLESR (Baugruppe Gerät inkl. isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal), für Gesamtwandstärken ab 37cm, rechts vom Fenster)	110

16.17	KLAIRSD25 (Schalldämpfer)	111

16.18	KLAIRSD30 (Schalldämpfer)	111

16.19	KLAIRZUU (Zuluftumschaltung)	111

16.20	KLAIRIBV (Zuluft-Designinnenblende vertikal mit integriertem Schalldämpfer; optional als Abluft-Designinnenblende vertikal bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau; Luftführung: oben)	112

16.21	KLAIRIBZU (Abluft-Designinnenblende vertikal mit integriertem Schalldämpfer; optional als Zuluft-Designinnenblende vertikal bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau; Luftführung: unten)	112

16.22	KLAIRFLEB16 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 16cm)	113

16.23	KLAIRFLEB18 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 18cm)	113

16.24	KLAIRFLEB20 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 20cm)	114

16.25	KLAIRFAG (AUL/FOL-Fassadenanschlussgitter für Fensterlaibungselement breit und schmal)	114

16.26	KLRED125100 (Reduktion 125/100mm für AUL/FOL-Anschluss über die Fassade)	114

16.27	ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)	115

16.28	FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)	115

16.29	FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)	115

16.30	FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)	115

16.31	FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)	116

16.32	KLAIRFLAAF (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit schallgedämmter AUL/FOL-Leitung)	116

16.33	KLAIRFLAAF180 (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit schallgedämmter AUL/FOL-Leitung bei um 180° gedrehtem Einbau)	116

16.34	KLAIR100FIS (1 kombinierter Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)	117

16.35	KLAIR100FIS64 (64 kombinierte Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)	117

16.36	BTM (Bedienteil Mini)	117

16.37	KLBTS (Bedienteil Smart)	118

16.38	KLAIRSF20 (Bauteilfugenabdichtungsband für Innen, weiß)	118

16.39	KLAIRSF2 (Bauteilfugenabdichtungsband für Aussen, schwarz)	119

16.40	KLKUNI100 (Kunstsoff Nippel DN100)	119

17	Inbetriebnahme Airvolution	120

17.1	HOIBN/KL/AIRW1 (Wohnbau: Inbetriebnahme pro Wohnung: 1x Lüftungsgerät KLAIR100 inkl. Anlage)	120

- Lüftungsgeräte KL170XV/KL170S/KL170/KL350/KL500

KL170-XV (mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-XV in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärmeisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,8m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand, mit Revisionsklappe für die Decke oder Einbauwand (Zubehör), wird nur in rechter Ausführung ausgeliefert und kann einfach auf linke Ausführung umgebaut werden, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz	    A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz	    A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse	    A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall	                    46,7 dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A		Schall mit Revisionsklappe   34,9 dBA

Abmessungen H x B x T: 	883 x 500 x 260mm

Gewicht:			11 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV   (mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-XV-E (mit Vorheizregister, Enthalpie Wärmetauscher und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-XV-E in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie Wärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärmeisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,8m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand und Decke ohne Gefälle ohne Kondensatanschluss, mit Revisionsklappe für die Decke oder Einbauwand (Zubehör), wird nur in rechter Ausführung ausgeliefert und kann einfach auf linke Ausführung umgebaut werden, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz	       A

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse	       A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall	                    46,7 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³			Schall mit Revisionsklappe   34,9 dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	883 x 500 x 260mm

Gewicht:			13 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV-E   (mit Vorheizregister und Enthalpie Wärmetauscher)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-SRV (Zuluft rechts mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SRV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für Wandmontage oder Deckenmontage (nur mit Enthalpietauscher möglich, ohne Kondensatanschluss), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		41,7 dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A					bei100Pa

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			30 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SRV   (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-SLV (Zuluft links mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SLV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für Wandmontage oder Deckenmontage (nur mit Enthalpietauscher möglich, ohne Kondensatanschluss), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		41,7 dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A					bei100Pa

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			30 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SLV   (Zuluft links mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-SR-E (Zuluft rechts mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SR-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, für Wandmontage, oder Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		41,7 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SR-E   (Zuluft rechts und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-SL-E (Zuluft links mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SL-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, für Wandmontage, oder Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

.

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		41,7 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SL-E   (Zuluft links und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:			GP €:

  - KL170-SRV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SRV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für Wandmontage, oder Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		41,7 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SRV-E   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-SLV-E (Zuluft links mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-SLV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 16mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für Wandmontage, oder Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		41,7 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-SLV-E   (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-RV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand, Decke ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss), oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		36,2dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-RV   (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-LV (Zuluft links mit Vorheizregister und EPP-Geräteteil)

Wohnungslüftungsgerät KL170-LV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand, Decke ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss), oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		36,2dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			32 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-LV   (Zuluft links mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-R-E (Zuluft rechts mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-R-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Einbau an Wand, oder Decke ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZU	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		36,2dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			34 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-R-E   (Zuluft rechts und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-L-E (Zuluft links mit EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-L-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Einbau an Wand, oder Decke ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL        82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG nach EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		36,2dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			34 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-L-E   (Zuluft links und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-RV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand, oder Decke ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL 	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG nach EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		36,2dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			34 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-RV-E   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister, EPP-Geräteteil und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL170-LV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Einbau an Wand, oder Decke ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, oder mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL 	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG nach EN13141-7 FOL	71%				Gehäuseschall		36,2dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			34 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-LV-E   (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL350-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Wohnungslüftungsgerät KL350-RV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h

WBG nach PHI			87%				Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	91,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	81,2%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			54 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-RV   (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-LV (Zuluft links mit Vorheizregister)

Wohnungslüftungsgerät KL350-LV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h

WBG nach PHI			87%				Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	91,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	81,2%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			54 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-LV   (Zuluft links mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-RVB (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)

Wohnungslüftungsgerät KL350-RVB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h

WBG nach PHI			87%				Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	91,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	81,2%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			57 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-RVB   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-LVB (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)

Wohnungslüftungsgerät KL350-LVB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h

WBG nach PHI			87%				Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	91,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	81,2%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			57 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-LVB   (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-RV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			59 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-RV-E   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-LV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			59 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-LV-E   (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-RB-E (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-RB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			62 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-RB-E   (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-LB-E (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-LB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			62 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-LB-E   (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-RVB-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-RVB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			64 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-RVB-E  (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350-LVB-E (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL350-LVB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 320 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	70%				Gehäuseschall		36 dBA

SFP nach EN13141-7		0,20Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			64 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350-LVB-E   (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-RV (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Wohnungslüftungsgerät KL500-RV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	89,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	78,6%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,28Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			54 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-RV   (Zuluft rechts mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-LV (Zuluft links mit Vorheizregister)

Wohnungslüftungsgerät KL500-LV in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	89,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	78,6%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,28Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			54 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-LV   (Zuluft links mit Vorheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-RVB (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)

Wohnungslüftungsgerät KL500-RVB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	89,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	78,6%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,28Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			57 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-RVB   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-LVB (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)

Wohnungslüftungsgerät KL500-LVB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle (nur mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A+

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	89,2%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	78,6%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,28Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			57 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-LVB   (Zuluft links mit Vorheizregister und Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-RV-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-RV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			59 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-RV-E   (Zuluft rechts mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-LV-E (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-LV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 481mm

Gewicht:			59 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-LV-E   (Zuluft links mit Vorheizregister und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-RB-E (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-RB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			62 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-RB-E   (Zuluft rechts mit Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-LB-E (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-LB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			62 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-LB-E   (Zuluft links mit Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-RVB-E (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-RVB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			64 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-RVB-E  (Zuluft rechts mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL500-LVB-E (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Wohnungslüftungsgerät KL500-LVB-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehäuse und Geräteteil in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme- und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, Luftanschlüsse 160mm, Anschlussmöglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Außen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehör), Manuell- und Automatikbetrieb (über Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebügel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuß (Zubehör), Deckenmontage ohne Gefälle und ohne Kondensatanschluss, Montagebügel Decke (Zubehör), inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	100 bis 460 m³/h		Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL       	78%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	65%				Gehäuseschall		41,5 dBA

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1079 x 659 x 552mm

Gewicht:			64 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL500-LVB-E   (Zuluft links mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie WT)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Lüftungsgerät KL170 Baugruppenmontage

  - KL170-R-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft rechts mit Montagedeckel) für KL170-V-BG

Baugruppe Rahmen KL170-R-BR mit Montagedeckel, zur Vorabinstallation aller Anschlüsse während der Bauphase, Gerätekern und Gehäusefront wird erst bei der Inbetriebnahme eingebaut, aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, Einbau an Wand, Decke ohne Gefälle, oder Zwischendecke mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand (Deckenmontage nur mit Enthalpie Wärmetauscher).

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			18 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-R-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft rechts mit Montagedeckel)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-L-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft links mit Montagedeckel) für KL170-V-BG

Baugruppe Rahmen KL170-L-BR mit Montagedeckel, zur Vorabinstallation aller Anschlüsse während der Bauphase, Gerätekern und Gehäusefront wird erst bei der Inbetriebnahme eingebaut, aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei mit 20mm Wärme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft,  inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, Einbau an Wand, Decke ohne Gefälle, oder Zwischendecke mit Einbaurahmen (Zubehör) zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand (Deckenmontage nur mit Enthalpie Wärmetauscher).

Abmessungen H x B x T: 	917 x 539 x 270mm

Gewicht:			18 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-L-BR (Baugruppe Rahmen Zuluft links mit Montagedeckel)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-V-BG (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit Vorheizregister und Gerätefront

für KL170-R-BR und KL170-L-BR)

Baugruppe Gerät KL170-V-BG in Modulbauweise in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit VOC-Sensor, Zubehör) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für den Einbau in Baugruppe Rahmen KL170-R-BR oder KL170-L-BR, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		41,7 dBA

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A					bei100Pa

Abmessungen H x B x T: 	880 x 500 x 250mm

Gewicht:			17 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-V-BG  (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit VHR und Gerätefront)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-V-E-BG (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit VHR, Enthalpie WT und Gerätefront)

Baugruppe Gerät KL170-V-E-BG in Modulbauweise in EPP- Schaum Ausführung, mit Kunststoff Gegenstrom Enthalpie Wärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, je 2 Luftanschlüsse 125mm nach oben für Zu- und Abluft und wahlweise unten, hinten oder seitlich für Außen- und Fortluft, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik, Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit VOC-Sensor) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, für den Einbau in Baugruppe Rahmen KL170-R-BR oder KL170-L-BR, inkl. LAN/Ethernet-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Lüftungsanlage bzw. Bedienung über die KL-AirControl-App, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Anbindung eines Bussystems zusätzlich zu einer KL-Bedieneinheit

Technische Daten:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h			Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 ZUL	82%				Dichtheitsklasse     	A1

WBG reff. EN13141-7 FOL	71%

SFP nach EN13141-7		0,23Wh/m³

Spannung:			230 V, 50 Hz, 10A

Abmessungen H x B x T: 	880 x 500 x 250mm

Gewicht:			19 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-V-BG-E  (Baugruppe Gerät, Zuluft rechts oder links mit VHR, Enthalpie WT und Gerätefront)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Zubehör Lüftungsgeräte

  - BTS (Bedienteil Smart)

Das Bedienteil Smart besteht aus dem Bedienteil mit Einbaurahmen und dem Systemkoppler. Die Bedienung erfolgt direkt am Touch-Display. Das kontrastreiche, leicht ablesbare 3,4 Zoll

Black-Mask LCD- Display zeigt alle Informationen und Einstellungen in übersichtlicher Weise an. Der zur Raumtemperaturregelung notwendige Temperatursensor ist in der Bedieneinheit integriert. Die

Zeitschaltuhr lässt sich für jeden Wochentag individuell programmieren. Die Micro-USB-Schnittstelle

dient zur Konfiguration sowie zum Firmware Update. Zusätzlich ist noch eine W-Lan-Schnittstelle

integriert, die für die Verbindung zur KL-AirControl-App vorgesehen ist.

Abmessungen H x B: 		56 x 56mm

Gewicht:			0,16kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLBTS (Bedienteil Smart)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - BTM (Bedienteil Mini)

Bedienteil Mini BTM für alle Lüftungsgeräte und KL-Boxen ermöglicht eine einfache Bedienung, Gehäuse für die Unterputzmontage aus Kunststoff, geeignet für Einbaurahmen von Berker und Gira, je 2 Stück Drucktasten für die Auswahl der aktuellen Luftstufe und des Manuell- und Automatikbetrieb,

6 Stück LED Leuchten für Luftstufe, Betriebsrat, Fehler- und Filteranzeige, Konfigurationsmöglichkeit über Tastenkombinationen und Blinkmuster, Darstellung der Fehlermeldungen erfolgt über Blinkmuster.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		BTM (Bedienteil Mini)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

BTFT (Bedienteil Full Touch)

5“ Zoll Full Touch Screen BTFT, integrierter Raumtemperaturfühler PT1000, es können bis zu 10 Lüftungsgeräte KL170, KL350 oder KL500 einzeln oder in Gruppen bedient werden, am BT ist die Konfigurationssoftware für die Inbetriebnahme und den Service installiert, mit Passwort  (kein PC mehr nötig, miniUSB Schnittstelle zur Konfiguration, 4 Draht Anschlusskabel mit Steckadapter für Mini- und Smart Bedienteil für die Inbetriebnahme und das Service, integrierte SD-Karte, Zeitprogramm, Front aus Glas.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		BTFT (Bedienteil Full Touch)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - AUF (Außenfühler)

Außenfühler AUF für den Einbau ins Lüftungsrohr mit Kabeltülle und 1m Kabel, Bei Verwendung einer Solepumpe zwingend erforderlich!!!

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		AUF (Außenfühler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350/500-MOF (2 Stück Montagefuß für Lüftungsgerät KL350 und KL500)

Montagefuß KL350/500-MOF für freistehende Montage bei senkrechter und waagerechter Aufstellung, inkl. Befestigungsschrauben.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-MOF (2 Stück Montagefuß für Lüftungsgerät KL350 und KL500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350/500-MOBD (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 ohne Bypass)

Montagebügel KL350/500-MOBD zur Befestigung der Lüftungsgeräte KL350 und KL500 ohne Bypass an die Decke, inkl. Schrauben und Gummitüllen zur Schallentkopplung für das Gerät.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KL350/500-MOBD (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 ohne Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350/500-MOBDB (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 mit Bypass)

Montagebügel KL350/500-MOBDB zur Befestigung der Lüftungsgeräte KL350 und KL500 mit Bypass an die Decke, inkl. Schrauben und Gummitüllen zur Schallentkopplung für das Gerät.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KL350/500-MOBDB (2 Stück Montagebügel Decke für Lüftungsgerät KL350 und KL500 mit Bypass)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - BG-KL350/500-EWT (Enthalpie Wärmetauscher für KL350/500)

Enthalpie Wärmetauscher BG-KL350/500-EWT zum nachträglichen Einbau in die Lüftungsgeräte KL350 und KL500 mit Feuchteänderungsgrad bis zu 70%, frostfrei bis -8°C, bei Deckenmontage ohne Kondensatanschluss (Achtung! Muss vom Fachmann eingebaut werden).

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		BG-KL350/500-EWT (Enthalpie Wärmetauscher für KL350/500

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-EBR (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)

Einbaurahmen KL170-EBR zum formbündigen Übergang an die abgehängte Decke, oder einer Einbauwand in Stahlblech verzinkt mit RAL9010 Pulverbeschichtung zum Einrasten in die Einbaurahmen Halterung KL170-EBRH (Achtung Zubehör!) eine Einheit bestehend aus je 2 Stück Einbaurahmen kurz und lang. (Achtung! Kann nur verwendet werden, wenn der Kondensatanschluss von der Rückseite erfolgt, oder bei Deckenmontage mit Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss)

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-EBR (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-EBR-H (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)

Einbaurahmen KL170-EBR-H zum formbündigen Übergang an die abgehängte Decke, oder einer Einbauwand in Stahlblech verzinkt mit RAL9010 Pulverbeschichtung zum Einrasten in die Einbaurahmen Halterung KL170-EBRH (Achtung Zubehör!) eine Einheit bestehend aus je 2 Stück Einbaurahmen lang und je 1 Stück Einbaurahmen kurz und kurz mit doppelter Höhe. (Achtung! Muss bei Kondensatanschluss mit Schlauch verwendet werden, um das Gerät warten zu können).

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-EBR-H (Einbaurahmen zum formbündigen Übergang an die Decke oder Einbauwand)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-EBRH (Einbaurahmen Halterung)

Einbaurahmen Halterung KL170-EBRH zur Befestigung des Einbaurahmens KL170-EBR in Stahlblech verzinkt, eine Einheit bestehend aus 4 Stück.

Achtung!!! muss vor dem Einbau des Gerätes oder des Baugruppe Rahmen montiert werden.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-EBRH (Einbaurahmen Halterung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-ASPL-SW (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (einseitig beplankte Schachtwand))

Anschlussplatte KL170-ASPL-SW, mit der Anschlussplatte können die Fort- und Außenluft Anschlüsse und optional auch der Kondensatanschluss in der Bauphase vorbereitet werden, danach muss das Lüftungsgerät nur mehr darüber montiert werden. Es besteht aus der Anschlussplatte mit 2 Stück 125mm Anschlussstutzen isoliert und 3 Stück Dichtmatten zur Abdichtung und Isolation zwischen Wand und Lüftungsgerät.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-ASPL-SW (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (einseitig beplankte Schachtwand)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-ASPL-M (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (Massivwand))

Mit der Anschlussplatte können die Fort- und Außenluft Anschlüsse in der Bauphase vorbereitet werden, danach muss das Lüftungsgerät nur mehr darüber montiert werden. Es besteht aus der Anschlussplatte die mit 15mm Fermacell beplankt ist und an die angeputzt wird, 2 Stück 125mm Anschlussstutzen isoliert und 3 Stück Dichtmatten zur Abdichtung und Isolation zwischen Wand und Lüftungsgerät.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-ASPL-M (Anschlussplatte auch für WC-Ausschubmodul mit Prüfbericht (Massivwand)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)

Revisionsklappe ZRKL80x120-D aus Aluminium für die Deckenmontage in Kombination mit dem Lüftungsgerät KL170-XV und der KL-Box mit Rigips Einlage 12,5mm, Luft und Staubdicht.

Abmessungen H x B x T: 	1250 x 850 x 44mm

Gewicht:			10 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZRKL80x120-W (Revisionsklappe Wandmontage für KL170-XV und KL-Box)

Revisionsklappe ZRKL80x120-W aus Aluminium für die Wandmontage in Kombination mit dem Lüftungsgerät KL170-XV und der KL-Box mit Rigips Einlage 12,5mm, Luft und Staubdicht.

Abmessungen H x B x T: 	1250 x 850 x 44mm

Gewicht:			10 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZRKL80x120-W (Revisionsklappe Wandmontage für KL170-XV und KL-Box)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-SEP (Sensorplatine mit VOC und Feuchtesensor für KL170, KL170-S, KL170XV, KL350 und KL500)

Sensorplatine mit VOC Mischgas Luftqualitätssensor und Feuchtesensor KL-SEP inkl. Anschlusskabel zur bedarfsgerechten Steuerung der Luftstufen, wird direkt im Gerät in die Abluft nach dem Filter eingebaut, es werden alle flüchtigen organischen Substanzen (VOCs) die z.B. aus dem Atem, Möbeln, Teppichen, Tapeten, Kunststoffen WC und beim Kochen entweichen erfasst, zusätzlich wird aus einem Summensignal aller im Mischgas enthaltenen Komponenten per Algorithmus ein Luftgütewert in CO2-Äquivalenten ermittelt, daher setzt der Sensor die VOC-Werte direkt mit einem errechneten CO2 Gehalt in Beziehung, über den Feuchtesensor wird bei zu hoher Raumfeuchte die Luftstufe erhöht um eine schnelle Entfeuchtung zu erreichen, diese Funktion wird nur eingesetzt wenn die Außenluftkonditionen eine Entfeuchtung zulassen, danach wird die jeweilige Luftstufe automatisch je nach Luftqualität eingestellt.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KL-SEP (Sensorplatine mit VOC und Feuchtesensor für KL170,KL170-S, KL170XV, KL350 und KL500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-NHR (PTC- Nachheizregister)

PTC- Nachheizregister KL170-NHR zur Anhebung der Zuluft Temperatur, Leistungsaufnahme ca. 40 bis 220 Watt zum Einbau direkt in den Zuluft Anschluss.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-NHR (PTC- Nachheizregister)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - BG-KL170-EWT (Enthalpie Wärmetauscher KL170)

Enthalpie Wärmetauscher BG-KL170-EWT zum nachträglichen Einbau in die Lüftungsgeräte KL170 KL170-S mit Feuchteänderungsgrad bis zu 70%, frostfrei bis -8°C, bei Deckenmontage ohne Kondensatanschluss (Achtung! Muss vom Fachmann eingebaut werden).

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		BG-KL170-EWT (Enthalpie Wärmetauscher KL170)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-ASPL-DI (Anschlussplatte Dichtung)

Anschlussplatte Dichtung KL170-ASPL-DI, Dichtmatten selbstklebend zur Abdichtung und Isolation zwischen Wand (Anschlussplatte) und Lüftungsgerät KL170, Lieferumfang 3 Stück.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	539 x 300 x 10mm

Gewicht:			0,1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-ASPL-DI (Anschlussplatte Dichtung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-RUE-DI (Rückwand Dichtung KL170)

Rückwand Dichtung KL170-RUE-DI, Dichtmatte selbstklebend zur Abdichtung und Isolation zwischen Wand und Lüftungsgerät KL170 bei rückwertigem Anschluss, Lieferumfang 1 Stück.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	526 x 906 x 8mm

Gewicht:			0,2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-RUE-DI (Rückwand Dichtung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSIFON (Kugelsifon mit Geruchssperre für KL170, KL170-S, KL170XV und KL350/500)

Kugelsifon ZSIFON DN40, mit senkrechtem Anschluss 5/4', Wassergeruchsverschluss (60 mm) und mechanischer Geruchssperre sowie Reinigungseinsatz für KL170, KL170-S, KL170XV und KL350/500 kann in die Geräte eingebaut werden, für rückwertigen Kondensatanschluss.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSIFON (Kugelsifon mit Geruchssperre für KL170, KL170-S, KL170XV und KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL350/500-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)

Filterset KL350/500-FI-S für Lüftungsgeräte KL350 und KL500, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	280 x 440 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	300 x 440 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			0,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350/500-FI-S-32 (32 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)

Filterset KL350/500-FI-S-32 für Lüftungsgeräte KL350 und KL500, je 32 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	280 x 440 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	300 x 440 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-FI-S-32 (32 Stück Filter G4 und F7 für KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL350/500-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL350/500)

Filterset KL350/500-FI-S-F9 für Lüftungsgeräte KL350 und KL500, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F9, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	280 x 440 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	300 x 440 x 47mm ZUL F9

Gewicht:			0,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL350/500-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL350/500)

Filterset KL350/500-FI-F7-KO für Lüftungsgeräte KL350 und KL500, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7 Aktivkohle, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	280 x 440 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	300 x 440 x 47mm ZUL F7 Aktivkohle

Gewicht:			1,17 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-FI-F7-KO (1 Stück Filter G4 und F7 Aktivkohle für KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL350/500-FI-G4-KO (1x Zuluft Filter F7, 1x Abluft Filter G4 Aktivkohle für KL350/500)

Filterset KL350/500-FI-G4-KO für Lüftungsgeräte KL350 und KL500, je 1 Stück Abluftfilter G4 Aktivkohle und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	280 x 440 x 47mm ABL G4 Aktivkohle

Abmessungen B x H x T: 	300 x 440 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			1,1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL350/500-FI-G4-KO (1 Stück Filter G4 Aktivkohle und F7 für KL350/500)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170 und KL170S)

Filterset KL170-FI-S für Lüftungsgeräte KL170 und KL170-S, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 250 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 250 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			0,35 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170 und KL170S

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-FI-S-64 (64 Stück Filter G4 und F7 für KL170 und KL170S)

Filterset KL170-FI-S-64 für Lüftungsgeräte KL170 und KL170S, je 64 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 250 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 250 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-FI-S-64 (64 Stück Filter G4 und F7 für KL170  und KL170S)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL170-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170 und KL170S)

Filterset KL170-FI-S-F9 für Lüftungsgeräte KL170 und KL170S, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F9, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 250 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 250 x 47mm ZUL F9

Gewicht:			0,40 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170 und KL170S)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL170 und KL170S)

Filterset KL170-FI-F7-KO für Lüftungsgeräte KL170 und KL170S, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7 Aktivkohle, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 250 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 250 x 47mm ZUL F7 Aktivkohle

Gewicht:			0,64 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-FI-F7-KO (1 Stück Filter G4 und F7 Aktivkohle für KL170 und KL170S)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-XV-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV)

Filterset KL170-XV-FI-S für Lüftungsgeräte KL170-XV, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 210 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 210 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			0,30 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV-FI-S (1 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-XV-FI-S-68 (68 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV)

Filterset KL170-XV-FI-S-68 für Lüftungsgeräte KL170-XV, je 68 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 210 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 210 x 47mm ZUL F7

Gewicht:			33,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV-FI-S-68 (68 Stück Filter G4 und F7 für KL170-XV

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-XV-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170-XV)

Filterset KL170-XV-FI-S-F9 für Lüftungsgeräte KL170-XV, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F9, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 210 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 210 x 47mm ZUL F9

Gewicht:			0,30 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV-FI-S-F9 (1 Stück Filter G4 und F9 für KL170-XV)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL170-XV-FI-F7-KO (1x Zuluft Filter F7 Aktivkohle, 1x Abluft Filter G4 für KL170-XV)

Filterset KL170-XV-FI-F7-KO für Lüftungsgeräte KL170-XV, je 1 Stück Abluftfilter G4 und Zuluftfilter F7 Aktivkohle, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Topmelt Faltenfixierung, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	230 x 210 x 47mm ABL G4

Abmessungen B x H x T: 	250 x 210 x 47mm ZUL F7 Aktivkohle

Gewicht:			0,55 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL170-XV-FI-F7-KO (1 Stück Filter G4 und F7 Aktivkohle für KL170XV)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Verteiler

  - SDV-EPP (Schalldämmverteiler mit bis zu 3x125/160mm Eingang und 28x75mm Ausgang)

Schalldämmverteiler SDV-EPP für Zu- und/oder Abluft zur Luftverteilung und Schalldämmung mit speziell geformten Schalldämmkulissen aus mineralfaserfreiem Material und Lufttrennlamellen zur Telefonie-Schallentkopplung, Gehäuse aus EPP-Schaum mit Deckel aus verzinktem Stahlblech, je 1 Stück 125mm oder 160mm Eingang und je 1 bis 14 Stück 75mm Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch an Stirn- und Oberseite, alle Anschlüsse mit Staubschutzkappen zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, Befestigungsbügel für Wand- und Deckenmontage in der Höhe von 0 bis 65mm einstellbar, in Kombination mit Anschlussplatte (ZSDVASPL-EPP) und Anschlussset (ZKUNI75-EPP) einsetzbar.

Technische Daten

Anschluss Zuluft:		1 x ø 125/160 mm, 1-14 x ø 75 mm

Anschluss Abluft:		1 x ø 125/160 mm, 1-14 x ø 75 mm

Anschluss Zu- oder Abluft:	1 x ø 125/160 mm, 1-28 x ø 75 mm

Einfügungsdämpfung:		17dB bei 250Hz

Abmessungen H x B x T: 	768 x 677 x 224mm

Gewicht:			12 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		SDV-EPP (Schalldämmverteiler mit bis zu 3x125/160mm Eingang und 28x75mm Ausgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

V125-75-6 (Verteiler mit 125mm Eingang und 6x75mm Ausgang)

Verteiler V125-75-6 zur Luftverteilung, Gehäuse PE Kunststoff, 1 Stück 125mm Eingang und 6 Stück 75mm Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch, alle Anschlüsse mit automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, auch zum Einbetonieren in die Fertigdecke geeignet mit Saugnische Flansch DN125 Art.Nr.: 11ZSNFL125, und im Trockenbau mit Verlängerung Art.Nr.: 11ZSNVL125 zu verlängern, nicht benötigte DN75 Anschlüsse können mit Deckel Art.Nr.: 10ZU100A verschlossen werden.

Technische Daten

Anschluss:			1 x ø 125 mm

Anschluss:			6 x ø 75 mm

Abmessungen H x B x T: 	154 x 341 x 278mm

Gewicht:			0,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		V125-75-6 (Verteiler mit 125mm Eingang und 6x75mm Ausgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Zubehör Schalldämmverteiler

  - ZSDVASPL-EPP (Anschlussplatte für Schalldämmverteiler)

Anschlussplatte ZSDVASPL-EPP zum Einbetonieren in die Elementdecke, oder Montage unter die Decke, alle Anschlüsse mit automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, direkter Anschluss zum Schalldämmverteiler SDV-EPP mit Kunststoff Nippel (Art. Nr.: ZKUNI75-EPP) unten, und je 6 Stück Lüftungsschlauch 75mm für Zu- und Abluft oben. An der Anschlussplatte können zusätzlich links und rechts Erweiterungen ZSDVASPL-EW angebaut werden, um zusätzlich je zwei Anschlüsse für Zu- und Abluft zu erhalten. (Achtung! Für die Schlauchanschlüsse in der Betondecke empfehlen wir die DN75-90Grad Bögen)

Abmessungen H x B x T: 	634 x 212 x 64mm

Gewicht:			0,35 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDVASPL-EPP (Anschlussplatte für Schalldämmverteiler SDV-EPP)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDVASPL-EW (Anschlussplattenerweiterung)

Anschlussplattenerweiterung ZSDVASPL-EW 4x 75 mm Ausgang zu Anschlussplatte

Mit der Anschlussplattenerweiterung kann zusätzlich um je zwei ZUL- und ABL-Anschlüsse erweitert werden.

Abmessungen H x B x T: 	84 x 200 x 212mm

Gewicht:			0,43 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDVASPL-EW (Anschlussplattenerweiterung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZHASAP6 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit beidseitigem Abgang)

Halterung Schlauch ZHASAP6 für Anschlussplatte (11ZSDVASPL-EPP), zum Befestigen der Luftschläuche. Die Halterung mit beidseitigem Abgang besteht aus 2 Stück Halterungen und 2 Stück Riegel zur Befestigung für alle 12 Luftschläuche.

Abmessungen H x B x T: 	132 x 641 x 57mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZHASAP6 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit beidseitigem Abgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZHASAP12 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit einseitigem Abgang)

Halterung Schlauch ZHASAP12 für Anschlussplatte (11ZSDVASPL-EPP), zum Befestigen der Luftschläuche. Die Halterung mit einseitigem Abgang besteht aus 1 Stück Halterungen und 3 Stück Riegel zur Befestigung für alle 12 Luftschläuche.

Abmessungen H x B x T: 	132 x 1159 x 287mm

Gewicht:			3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZHASAP12 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte SDV mit einseitigem Abgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €

ZKUNI75-EPP (Verbindung zw. Anschlussplatte und Schalldämmverteiler)

Anschluss Set ZKUNI75-EPP zur Verbindung zwischen Anschlussplatte (ZSDVASPL-EPP) und Schalldämmverteiler SDVEPP, (12 Stück Nippel)

Gewicht:			0,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	ZKUNI75-EPP (Verbindung zwischen Anschlussplatte und Schalldämmverteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

SDV-EPP-MOB (Montagebügel-Set zur Abhängung des Schalldämmverteilers SDV-EPP)

Mit dem als Zubehör erhältlichen Montagebügel-Set SDV-EPP-MOB können bei Deckenmontage des Schalldämmverteilers SDV-EPP die Anschlüsse an der Stirn-, Front und Seitenfläche genutzt werden, es wird empfohlen dafür 90° Bögen DN75 zu verwenden, dadurch sind je 14 Anschlüsse für Zu und Abluft oder 28 Anschlüsse für Zu- oder Abluft möglich.

Abmessungen H x B:		114 x 677 mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	SDV-EPP-MOB (Montagebügel-Set zur Abhängung des Schalldämmverteilers SDV-EPP)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Zentrale Lüftungsanlagen

  - EL003A (Zentralsteuerung für Großlüftungsgeräte mit KL-Box Ansteuerung)

Zentralsteuerung EL003A für Lüftungsgroßgeräte mit KL-Box Ansteuerung, frei parametrierbar, 6 x analoge Ausgänge      0-10V, 2 x 24V Eingang für Versorgungsspannung der 24V Ausgänge, 4 x Digital Eingänge, 1 x Bedienteil bzw. Modbus RTU (RS485), 2 x Ventilator Schnittstellen (GND, 0-10V, Tacho und Fehler potentialfrei), 6 x Messeingänge für Temparaturfühler PT1000, 2 x analoge Eingänge 0-10V,  2 x Drucksensor (GND/0-5V Eingang/GND/5V Ausgang), 1 x Netz 230V/50Hz, 1 X 230V Ausgang für  Externe Komponenten, 4 x Relaisausgänge 230V/7A, 1 x Relaisausgang 230V/16A für Ventilatoren,    2 x Relaisausgänge potentialfreier Wechsler 6A,    1 x Unterbrechung der Relaisspannung des Ventilatorrelais (Türkontakt), 1 x Modbus, Kommunikationsschnittstelle für optionale Zusatzkomponenten (RS485), 1 x Ethernet 10/100 Mbit Unterstützt ModBus TCP, BACnet IP, 1 x Bus Galvanisch getrennter RS485 Bus zur Kommunikation mit KL-Box Verbund (max. 256 KL-Boxen), 1 x USB Schnittstelle Konfiguration der Steuerung sowie für Softwareupdates, 1 x VOC/rF Sensor Anschluss, 1x Micro SD-Karte 4GB Speicher für Log-Daten, Firmware-Update, Konfigurationsspeicher, Cortex-M4 Prozessor mit 512kB Falsch, 16Mb Flash Speicher für Embedded Webserver und Log-Daten, 512 Kb NV-Ram.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	180 x 135 x 35mm

Gewicht:			0,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		EL003A (Zentralsteuerung für Großlüftungsgeräte mit KL-Box Ansteuerung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- KL-Box

  - Box 125-2-75-14 (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Volumenstromregelbox Box 125-2-75-14 (patentrechtlich geschützt)   mit integrierter Schalldämmeinheit und Luftverteiler für Zu- und Abluft, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech, Schalldämmkulissen mit abriebfester Oberfläche,  Luftanschlüsse mit integrierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch: Zuluft DN125 Eingang und 6 oder 7 DN75 Ausgang, Abluft 6 oder 7 DN75 Eingang und DN125 Ausgang, integrierter VOC Luftqualitätssensor (Zubehör), integrierte Steuerelektronik mit Netzteil, Anschlüsse von außen zugänglich: Netzanschluss inkl. Netzstecker, potentialfreien Ausgang max. 5A (Stecker Zubehör), 2 x Busschnittstelle RJ45, 3 x Digitaleingang potentialfrei oder 0 bis 10V, 1 x Temperaturfühlereingang NTC 10K, Bedienteilanschluss und USB Schnittstelle, Bedienung über Standard Mini (Zubehör), Automatik- (über VOC Sensor Zubehör) oder Manuelbetrieb mit 4 Luftstufen, Einstellung des Volumenstroms in m³/h, externe Luftstufe 3 über ext. Schalter, Feuermeldeeingang, Vernetzung von 256 KL-Boxen über zentrale Steuerung, Parametrisierung, Ist- Sollvolumenströme, Klappenstellungen, Zuordnung, Zeitprogramm, und Fehlersuche von zentraler Stelle aller KL-Boxen über PC, Kundenspezifische Voreinstellungen (z.B. Adresse, Volumenströme, Benennung..), Abnehmbare Gerätefront für Reinigung und Inspektion, linke oder rechte Ausführung durch vertauschen der Montagebügel, Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in der Höhe von 0 bis 65mm einstellbar.

Technische Daten:

Volumenstrom:			40 bis 220 m³/h

Druckverlust			6 bis 79Pa

Einfügungsdämpfung		23dB/250Hz

Leistungsaufnahme		6 Watt

Spannung:			230 V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	961 x 722 x 200mm

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		Box 125-2-75-14 (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x  DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - Box 125-2-75-14-90R (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Volumenstromregelbox Box 125-2-75-14-90R (patentrechtlich geschützt)   mit integrierter Schalldämmeinheit und Luftverteiler für Zu- und Abluft, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech, Schalldämmkulissen mit abriebfester Oberfläche,  Luftanschlüsse mit integrierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, Zuluft DN125 Eingang und 6 oder 7 DN75 Ausgang 90 Grad plus 2 gerade optional, Abluft 6 oder 7 DN75 Eingang 90 Grad plus 2 gerade optional und einen DN125 Ausgang, integrierter VOC Luftqualitätssensor (Zubehör), integrierte Steuerelektronik mit Netzteil, Anschlüsse von außen zugänglich: Netzanschluss inkl. Netzstecker, potentialfreien Ausgang max. 5A (Stecker Zubehör), 2 x Busschnittstelle RJ45, 3 x Digitaleingang potentialfrei oder 0 bis 10V, 1 x Temperaturfühlereingang NTC 10K, Bedienteilanschluss und USB Schnittstelle, Bedienung über Standard Mini (Zubehör), Automatik- (über VOC Sensor Zubehör) oder Manuelbetrieb mit 4 Luftstufen, Einstellung des Volumenstroms in m³/h, externe Luftstufe 3 über ext. Schalter, Feuermeldeeingang, Vernetzung von 256 KL-Boxen über zentrale Steuerung, Parametrisierung, Ist- Sollvolumenströme, Klappenstellungen, Zuordnung, Zeitprogramm, und Fehlersuche von zentraler Stelle aller KL-Boxen über PC, Kundenspezifische Voreinstellungen (z.B. Adresse, Volumenströme, Benennung..), Abnehmbare Gerätefront für Reinigung und Inspektion, Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in der Höhe von 0 bis 65mm einstellbar, Zuluft an der rechten Geräteseite, 90° Anordnung der Luftanschlüsse.

Technische Daten:

Volumenstrom:			40 bis 220 m³/h

Druckverlust			6 bis 79Pa

Einfügungsdämpfung		23dB/250Hz

Leistungsaufnahme		6 Watt

Spannung:			230 V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	961 x 722 x 250mm

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     Box 125-2-75-14-90R (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x  DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - Box 125-2-75-14-90L (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Volumenstromregelbox Box 125-2-75-14-90L (patentrechtlich geschützt)   mit integrierter Schalldämmeinheit und Luftverteiler für Zu- und Abluft, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech, Schalldämmkulissen mit abriebfester Oberfläche,  Luftanschlüsse mit integrierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, Zuluft DN125 Eingang und 6 oder 7 DN75 Ausgang 90 Grad plus 2 gerade optional, Abluft 6 oder 7 DN75 Eingang 90 Grad plus 2 gerade optional und einen DN125 Ausgang, integrierter VOC Luftqualitätssensor (Zubehör), integrierte Steuerelektronik mit Netzteil, Anschlüsse von außen zugänglich: Netzanschluss inkl. Netzstecker, potentialfreien Ausgang max. 5A (Stecker Zubehör), 2 x Busschnittstelle RJ45, 3 x Digitaleingang potentialfrei oder 0 bis 10V, 1 x Temperaturfühlereingang NTC 10K, Bedienteilanschluss und USB Schnittstelle, Bedienung über Standard Mini (Zubehör), Automatik- (über VOC Sensor Zubehör) oder Manuelbetrieb mit 4 Luftstufen, Einstellung des Volumenstroms in m³/h, externe Luftstufe 3 über ext. Schalter, Feuermeldeeingang, Vernetzung von 256 KL-Boxen über zentrale Steuerung, Parametrisierung, Ist- Sollvolumenströme, Klappenstellungen, Zuordnung, Zeitprogramm, und Fehlersuche von zentraler Stelle aller KL-Boxen über PC, Kundenspezifische Voreinstellungen (z.B. Adresse, Volumenströme, Benennung..), Abnehmbare Gerätefront für Reinigung und Inspektion, Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in der Höhe von 0 bis 65mm einstellbar, Zuluft an der linken Geräteseite, 90° Anordnung der Luftanschlüsse.

Technische Daten:

Volumenstrom:			40 bis 220 m³/h

Druckverlust			6 bis 79Pa

Einfügungsdämpfung		23dB/250Hz

Leistungsaufnahme		6 Watt

Spannung:			230 V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	961 x 722 x 250mm

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     Box 125-2-75-14-90L (VAV-Schalldämm- Verteilerbox 2 x  DN125 und 12 oder 14 x DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - Box 125-2-125-2 (VAV-Schalldämmbox 2 x DN125 und 2 x DN125)

Volumenstromregelbox Box 125-2-125-2 (patentrechtlich geschützt)   mit integrierter Schalldämmeinheit und Luftverteiler für Zu- und Abluft, Gehäuse aus verzinkten Stahlblech, Schalldämmkulissen mit abriebfester Oberfläche,  Luftanschlüsse mit integrierten Staubschutz- und Verschlussdeckel zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, Zuluft und Abluft mit DN125 Eingang und Ausgang, integrierter VOC Luftqualitätssensor (Zubehör), integrierte Steuerelektronik mit Netzteil, Anschlüsse von außen zugänglich: Netzanschluss inkl. Netzstecker, potentialfreien Ausgang max. 5A (Stecker Zubehör), 2 x Busschnittstelle RJ45, 3 x Digitaleingang potentialfrei oder 0 bis 10V, 1 x Temperaturfühlereingang NTC 10K, Bedienteilanschluss und USB Schnittstelle, Bedienung über Standard Mini (Zubehör), Automatik- (über VOC Sensor Zubehör) oder Manuelbetrieb mit 4 Luftstufen, Einstellung des Volumenstroms in m³/h, externe Luftstufe 3 über ext. Schalter, Feuermeldeeingang, Vernetzung von 256 KL-Boxen über zentrale Steuerung, Parametrisierung, Ist- Sollvolumenströme, Klappenstellungen, Zuordnung, Zeitprogramm, und Fehlersuche von zentraler Stelle aller KL-Boxen über PC, Kundenspezifische Voreinstellungen (z.B. Adresse, Volumenströme, Benennung..), Abnehmbare Gerätefront für Reinigung und Inspektion, linke oder rechte Ausführung durch vertauschen der Montagebügel, Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in der Höhe von 0 bis 65mm einstellbar.

Technische Daten:

Volumenstrom:			40 bis 220 m³/h

Druckverlust			6 bis 79Pa

Einfügungsdämpfung		23dB/250Hz

Leistungsaufnahme		6 Watt

Spannung:			230 V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	961 x 722 x 200mm

Gewicht:			25 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		Box 125-2-125-2 (VAV-Schalldämmbox 2 x DN125 und 2 x  DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €

- Zubehör KL-Box

  - ZKL-Box-ASPL (Anschlussplatte für KL-Box125-2-75-14 (-90-L, -90-R))

Anschlussplatte ZKL-Box-ASPL zum Einbetonieren in Fertigdecke, oder Montage unter die Decke, alle Anschlüsse aus Kunststoff mit Staubschutzkappen zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, direkter Anschluss der KL-Box mit Kunststoff Nippel Set (Art. Nr.: 11ZKUNI75-SET) unten, und je 6 Stück Lüftungsschlauch 75mm für Zu- und Abluft oben.

(Achtung! Für die Schlauchanschlüsse in der Betondecke empfehlen wir DN75 90Grad Bögen)

Abmessungen H x B x T: 	692 x 256 x 57mm

Gewicht:			3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZKL-Box-ASPL (Anschlussplatte für KL-Box125-2-75-14 (-90-L, -90-R))

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZKUNI75-SET (Verbindung zw. Anschlussplatte und KL-Box)

Anschluss Set ZKUNI75-SET zur Verbindung zwischen Anschlussplatte (ZKL-Box-ASPL) und KL-Box125-2-75-14 (-90-L, -90-R), inkl. 12 Stück Nippel und 4 Stück Montagebügel mit Befestigungsschrauben.

Gewicht:			0,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	ZKUNI75-SET (Verbindung zwischen Anschlussplatte und KL-Box)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZHASAP7 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit beidseitigem Abgang)

Halterung Schlauch ZHASAP7 für Anschlussplatte (11ZKL-Box-ASPL), zum Befestigen der Luftschläuche. Die Halterung mit beidseitigem Abgang besteht aus 2 Stück Halterungen und 2 Stück Riegel zur Befestigung für alle 12 Luftschläuche.

Abmessungen H x B x T: 	132 x 726 x 57mm

Gewicht:			1,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZHASAP7 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit beidseitigem Abgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZHASAP13 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit einseitigem Abgang)

Halterung Schlauch ZHASAP13 für Anschlussplatte (11ZKL-Box-ASPL), zum Befestigen der Luftschläuche. Die Halterung mit einseitigem Abgang besteht aus 1 Stück Halterungen und 3 Stück Riegel zur Befestigung für alle 12 Luftschläuche.

Abmessungen H x B x T: 	132 x 1244 x 287mm

Gewicht:			3,2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZHASAP13 (Halterung Schlauch für Anschlussplatte KL-Box mit einseitigem Abgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)

Revisionsklappe ZRKL80x120-D aus Aluminium für die Deckenmontage in Kombination mit dem Lüftungsgerät KL170-XV und der KL-Box mit Rigips Einlage 12,5mm, Luft und Staubdicht.

Abmessungen H x B x T: 	1250 x 850 x 44mm

Gewicht:			10 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZRKL80x120-D (Revisionsklappe Deckenmontage für KL170-XV und KL-Box)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-Box-AW (Abschlusswiderstand für KL-Box in RJ45 Stecker)

Abschlusswiderstand KL-Box-AW

Gewicht:			0,01 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-Box-AW (Abschlusswiderstand)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-Box-SEP (Mischgas Luftqualitätssensor für KL-Box)

Mischgas Luftqualitätssensor VOCS inkl. Anschlusskabel zur bedarfsgerechten Steuerung der Luftstufen, wird direkt im Gerät in die Abluft nach dem Filter eingebaut, es werden alle flüchtigen organischen Substanzen (VOCs) die z.B. aus dem Atem, Möbeln, Teppichen, Tapeten, Kunststoffen WC und beim Kochen entweichen erfasst, zusätzlich wird aus einem Summensignal aller im Mischgas enthaltenen Komponenten per Algorithmus ein Luftgütewert in CO2-Äquivalenten ermittelt, daher setzt der Sensor die VOC-Werte direkt mit einem errechneten CO2 Gehalt in Beziehung, danach wird die jeweilige Luftstufe automatisch je nach Luftqualität eingestellt.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-Box-SEP (Mischgas Luftqualitätssensor KL-Box)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Lüftungszubehör

  - FLA160-A (Fassadenluftanschluss DN160 für Außenluft)

Fassadenanschluss FLA160-A für die Außenluft an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 160/190, Isolierung bis zum Lufteintritt, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	290 x 242 x 95mm

Gewicht:			1,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA160-A (Fassadenluftanschluss DN160 für Außenluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - FLA160-F (Fassadenluftanschluss DN160 für Fortluft)

Fassadenanschluss FLA160-F für den Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 160/190, Isolierung bis zum Luftaustritt, keine Kondensation, keine Eiszapfen, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	290 x 242 x 95/140mm

Gewicht:			2,1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA160-F (Fassadenluftanschluss DN160 für Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - FLA125-R-AF (Fassadenluftanschluss DN125 rechts für Außen- und Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-R-AF für den Außen- und Fortluftanschluss an der Fassade, Außenluft rechts, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Luftaustritt, keine Kondensation, keine Eiszapfen, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	500 x 223 x 95/140mm

Gewicht:			3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-R-AF (Fassadenluftanschluss DN125 rechts für Außen- und Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - FLA125-L-AF (Fassadenluftanschluss DN125 links für Außen- und Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-L-AF für den Außen- und Fortluftanschluss an der Fassade, Außenluft links, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Luftaustritt, keine Kondensation, keine Eiszapfen, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	500 x 223 x 95/140mm

Gewicht:			3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-L-AF (Fassadenluftanschluss DN125 links für Außen- und Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)

Fassadenanschluss FLA125-A für die Außenluft an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Lufteintritt, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	270 x 223 x 95mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-F für den Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Luftaustritt, keine Kondensation, keine Eiszapfen, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	270 x 223 x 95/140mm

Gewicht:			1,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)

Abdeckung FLA125-F-AB für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F. Dient zur Abdeckung des isolierten Rohres.

Abmessungen ID/AD:	 	125/155mm

Gewicht:			0,06 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-AF für den Aussen- oder Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, mit Vogelschutzlamellen.

Abmessungen H x B x T: 	184 x 184 x 81mm

Gewicht:			0,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZDAHAU125 (Dachhaube DN125)

Dachhaube ZDAHAU125 aus Aluminium schwarz beschichtet mit EPS innen Isolierung.

Abmessungen H x D: 		1000 x 180mm

Gewicht:			2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZDAHAU125 (Dachhaube DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZDAHAU160 (Dachhaube DN160)

Dachhaube ZDAHAU160 aus Aluminium schwarz beschichtet mit EPS innen Isolierung.

Abmessungen H x D: 		1000 x 210mm

Gewicht:			2,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZDAHAU160 (Dachhaube DN160)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZDAPF125 (Dachpfanne DN125)

Dachpfanne ZDAPF125 aus Kunststoff schwarz.

Abmessungen H x B x T: 	- x -mm

Gewicht:			- kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZDAPF125 (Dachpfanne DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZDAPF160 (Dachpfanne DN160)

Dachpfanne ZDAPF160 aus Kunststoff schwarz.

Abmessungen H x B x T: 	- x -mm

Gewicht:			- kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZDAPF160 (Dachpfanne DN160)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSCHL75 (Lüftungsschlauch DN75)

Lüftungsschlauch ZSCHL75 innen glatt, außen gewellt (verstärkte gewellte Außenwandung), Polyethylen PE, Neuware frei von Recyclingmaterial, antistatisch, antibakteriell und geruchsneutral, Druckverlust: 2,5Pa/m bei 30m³/h, max:30m³/h

Abmessungen L x D: 		50m x 75mm

Gewicht:			17 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSCHL75 (Lüftungsschlauch DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZVEM75 (Verbindungsmuffe für Lüftungsschlauch DN75)

Verbindungsmuffe ZVEM75 für Lüftungsschlauch DN75.

Abmessungen L x D: 		125 x 82mm

Gewicht:			0,02 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZVEM75 (Verbindungsmuffe für Lüftungsschlauch DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZKZ75 (Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)

Kreuzungsstück ZKZ75 für Lüftungsschlauch DN75.

Abmessungen L x B x H: 	520 x 125 x 98mm

Gewicht:			1,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZKZ75 (Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZKZ75-3 (3-fach-Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)

3-fach-Kreuzungsstück ZKZ75-3 für Lüftungsschlauch DN75.

Abmessungen L x B x H: 	561 x 301 x 102mm

Gewicht:			2,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZKZ75-3 (3-fach-Kreuzungsstück für Lüftungsschlauch DN75)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSN125-75-2 (Saugnische DN125)

Saugnische ZSN125-75-2 DN125 mit 2 Stück DN75 Schlauchanschluss aus lebensmittelechten PE mit Staubschutzdeckel, Lüftungsschlauch dichtet und hält ohne Dichtung und Klebeband im Anschlussstutzen, Verlängerung mit Spirorohr oder Kunststoffrohr DN125 möglich, passgenau für unsere Tellerventil DN125.

Abmessungen H x B x T: 	122 x 196 x 176mm

Gewicht:			0,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSN125-75-2  (Saugnische DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSNFL125 (Saugnische Flansch DN125)

Saugnische Flansch ZSNFL125 DN125 aus lebensmittelechten PE mit Staubschutzdeckel, zum Einbetonieren in eine Elementdecke oder zur Befestigung in einer Leichtbauwand oder Decke, passgenau für unsere Tellerventil DN125.

Abmessungen H x D: 	65 x 164mm

Gewicht:			0,15 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSNFL125 (Saugnische Flansch DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSNVL125 (Saugnische Verlängerung DN125)

Saugnische Verlängerung ZSNVL125 DN125 aus lebensmittelechten PE, es können beliebig viele Verlängerungen ineinander- gesteckt werden, mit einem Stück werden 105mm verlängert, die zweite Verlängerung kann in 7 Schritten zu je 6mm in die erste hineingeschoben werden, um die Länge einzustellen, passgenau für unsere Tellerventile und Saugnischen DN125.

Abmessungen H x D: 		139 x 130mm

Gewicht:			0,08 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSNVL125 (Saugnische Verlängerung DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSN100-75 (Saugnische DN100)

Saugnische ZSN100-75 DN100 mit DN75 Schlauchanschluss aus lebensmittelechten PE mit Staubschutzdeckel, Lüftungsschlauch dichtet und hält ohne Dichtung und Klebeband im Anschlussstutzen, Verlängerung mit Spirorohr DN100 möglich, passgenau für unser Tellerventil DN100.

Abmessungen H x B x T: 	113 x 106x 152mm

Gewicht:			0,14 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSN100-75  (Saugnische DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSNFL100 (Saugnische Flansch DN100)

Saugnische Flansch ZSNFL100 DN100 aus lebensmittelechten PE mit Staubschutzdeckel, zum Einbetonieren in eine Elementdecke oder zur Befestigung in einer Leichtbauwand oder Decke, passgenau für unsere Tellerventil DN100.

Abmessungen H x D: 		62 x 132mm

Gewicht:			0,08 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSNFL100 (Saugnische Flansch DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSNVL100 (Saugnische Verlängerung DN100)

Saugnische Verlängerung ZSNVL100 DN100 aus lebensmittelechten PE, es können beliebig viele Verlängerungen ineinander- gesteckt werden, mit einem Stück werden 91mm verlängert, die zweite Verlängerung kann in 7 Schritten zu je 6mm in die erste hineingeschoben werden, um die Länge einzustellen, passgenau für unsere Tellerventile und Saugnischen DN100.

Abmessungen H x D: 		121 x 107mm

Gewicht:			0,08 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSNVL100 (Saugnische Verlängerung DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSNG125-75-Set (Saugnische gerade DN125)

Saugnische gerade ZSNG125-Set DN125 mit 2 Stück DN75 Schlauchanschluss aus lebensmittelechten PE mit Staubschutzdeckel und Montageflansch im Set. Lüftungsschlauch dichtet und hält ohne Dichtung und Klebeband im Anschlussstutzen, passgenau für unseren Wandauslass DN125.

Abmessungen H x B x T: 	370 x 230 x 150mm

Gewicht:			0,53 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSNG125-75-Set  (Saugnische gerade DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZLRE100 (Luftreguliereinsatz zum Einschieben in DN100 Einbaurahmen der Luftventile)

Luftreguliereinlage ZLRE100 aus Stahlblech zur Lufteinregulierung, zum einschieben in DN100 Einbaurahmen der Luftventile.

Abmessungen H x D: 		92 x 12mm

Gewicht:			0,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZLRE100 (Luftreguliereinlage zum einschieben in DN100 Einbaurahmen der Luftventile)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZLRE125 (Luftreguliereinsatz zum Einschieben in DN125 Einbaurahmen der Luftventile)

Luftreguliereinlage ZLRE125 aus Stahlblech zur Lufteinregulierung, zum einschieben in DN125 Einbaurahmen der Luftventile.

Abmessungen H x D: 		118 x 12mm

Gewicht:			0,9 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZLRE125 (Luftreguliereinlage zum einschieben in DN125 Einbaurahmen der Luftventile)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDLR63 (Schalldämm- Luftreguliereinlage für Saugnische DN100, DN125 und Verteiler)

Schalldämm- Luftreguliereinlage ZSDLR63 aus Schaumstoff zur Lufteinregulierung bei geringen Luftmengen, kann in den Lüftungsschlauch von der Saugnische aus eingeschoben werden.

Abmessungen H x D: 		80 x 65mm

Gewicht:			0,002 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDLR63 (Schalldämm- Luftreguliereinlage für Saugnische DN100, DN125 und Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZZULV100 (Zuluftventil DN100)

Zuluftventil ZZULV100 ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9010 angefertigt.

Mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller.

Stufenlose Einregulierung der Luftmenge am Teller. Abdichtung durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband.

Abmessungen D: 		140 mm

Gewicht:			0,2kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZZULV100 (Zuluftventil DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZZULV125 (Zuluftventil DN125)

Zuluftventil ZZULV125 ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9010 angefertigt.

Mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller.

Stufenlose Einregulierung der Luftmenge am Teller. Abdichtung durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband.

Abmessungen D: 		170 mm

Gewicht:			0,35kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZZULV125 (Zuluftventil DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZABLV080 (Abluftventil DN80)

Abluftventil ZABLV080 aus Kunststoff weiß, zum direkten Einbau in die seitlichen Anschlüsse des Schalldämmverteilers, stufenlose Einregulierung der Luftmenge am Teller.

Abmessungen D: 		118 mm

Gewicht:			0,075kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZABLV080 (Abluftventil DN80)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZABLV100 (Abluftventil DN100)

Abluftventil ZABLV100 ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9010 angefertigt.

Mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller.

Stufenlose Einregulierung der Luftmenge am Teller. Abdichtung durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband.

Abmessungen D: 		140 mm

Gewicht:			0,2kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZABLV100 (Abluftventil DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZABLV125 (Abluftventil DN125)

Abluftventil ZABLV125 ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9010 angefertigt.

Mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller.

Stufenlose Einregulierung der Luftmenge am Teller. Abdichtung durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband.

Abmessungen D: 		170 mm

Gewicht:			0,35kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZABLV125 (Abluftventil DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZVFI100 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN100 Abluft Tellerventile)

Ventilfilter ZVFI100 für DN100 Abluft Tellerventile, 10 Stück G2 Filter aus synthetischen Filtervlies.

Technische Daten:

Abmessungen D x H: 		120 x 150mm

Gewicht:			0,08kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZVFI100 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN100 Abluft Tellerventile)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZVFI125 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN125 Abluft Tellerventile)

Ventilfilter ZVFI125 für DN125 Abluft Tellerventile, 10 Stück G2 Filter aus synthetischen Filtervlies.

Technische Daten:

Abmessungen D x H: 		140 x 150mm

Gewicht:			0,1kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZVFI125 (10 Stück Ventilfilter G2 für DN125Abluft Tellerventile)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-FIH100 (Filterhalterung DN100 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Ventilen)

Filterhalterung DN100 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Luftventilen

Technische Daten:

Abmessungen D: 		100mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-FIH100 (Filterhalterung DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-FIH125 (Filterhalterung DN125 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Ventilen)

Filterhalterung DN125 für Ventilfilter in Kombination mit VISION-Design Luftventilen

Technische Daten:

Abmessungen D: 		125mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-FIH100 (Filterhalterung DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZULVW100 (Zuluftventil Wandmontage DN100)

Zuluftventil Wandmontage ZULVW100 ist ein sehr geräuscharmer Luftauslass, der in die Wand, in die Nähe der Decke eingebaut wird, er ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt in Weiß (RAL 9010, Glanzgrad 70) pulverbeschichtet. Das Ventil eignet sich für Wohnhäuser und andere Räume mit geringen Luftvolumenströmen, wo die Luftverteilung an der Wand erfolgt. Weil die Frontabdeckung des Luftauslasses leicht abnehmbar ist, sind die Messung und Einstellung des Luftvolumenstroms sowie die Reinigung des Kanals sehr einfach.

Im Ventilkörper des Luftauslasses befindet sich ein runder Anschlussstutzen, der mit einer Gummidichtlippe versehen ist, die Einstellung der Luftmenge erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Magnetband das an der Innenseite je nach Luftmenge eine gewisse Anzahl an Lochreihen abdeckt.

Abmessungen H x B x T: 	156 x 218 x 60mm

Gewicht:			0,7kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZULVW100 (Zuluftventil Wandmontage DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZULVW125 (Zuluftventil Wandmontage DN125)

Zuluftventil Wandmontage ZULVW125 ist ein sehr geräuscharmer Luftauslass, der in die Wand, in die Nähe der Decke eingebaut wird, er ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt in Weiß (RAL 9010, Glanzgrad 70) pulverbeschichtet. Das Ventil eignet sich für Wohnhäuser und andere Räume mit geringen Luftvolumenströmen, wo die Luftverteilung an der Wand erfolgt. Weil die Frontabdeckung des Luftauslasses leicht abnehmbar ist, sind die Messung und Einstellung des Luftvolumenstroms sowie die Reinigung des Kanals sehr einfach.

Im Ventilkörper des Luftauslasses befindet sich ein runder Anschlussstutzen, der mit einer Gummidichtlippe versehen ist, die Einstellung der Luftmenge erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Magnetband das an der Innenseite je nach Luftmenge eine gewisse Anzahl an Lochreihen abdeckt.

Abmessungen H x B x T: 	156 x 218 x 60mm

Gewicht:			0,7kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZULVW125 (Zuluftventil Wandmontage DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZABLV125F (Abluftventil mit Fettfilter DN125)

Abluftventil mit Fettfilter ZABLV125F ist ein geräuscharmer Design‐Luftauslass in Stahlblech Ausführung (pulverbeschichtet, Weiß, RAL 9010), zum Einsatz als Zu- oder Abluft Element in Lüftungssystemen. Ausgestattet mit rückseitigem Anschlussstutzen und integrierter, stufenlos einstellbarer Drosselblende zur Volumenstromregulierung, sowie eingeschobenem, auswaschbaren Aluminium Streckmetallfilter (reduziert die Verschmutzung des Leitungssystems).

Abmessungen H x B x T: 	180 x 180 x 10mm

Gewicht:			0,8kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZALV125F (Abluftventil mit Fettfilter DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-VD100-125-P (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil für Deckenmontage DN100 und DN125)

VISION-DESIGN Zu- und Abluftventil KL-VD100-125-P aus Glas, Rückseite weiß pulverbeschichtet für Deckenmontage inklusive Einbaurahmen aus Stahlblech und Magnethaltesystem mit 4 Stück Abstandsmagnete, Höhe 8mm. Das Ventil ist für Wohnhäuser und andere Räume, indem das Design eine wichtige Rolle spielt, perfekt geeignet, die Luftmengen werden beim DN75 Schlauchkanalsystem über die Schalldämm- Luftreguliereinlage („ZSDLR63“ Zubehör) oder beim Spirokanalsystem über den Luftreguliereinsatz („ZLRE100“ oder „ZLRE125“ Zubehör) eingestellt.

Abmessungen H x B x T: 	180 x 180 x 4 mm (12 mm mit Abstandsmagnete)

Gewicht:			0,25kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-VD100-125-P (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil für Deckenmontage DN100 und DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-VD100-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN100)

VISION-DESIGN Zu- und Abluftventil KL-VD100-C aus Glas, Rückseite weiß pulverbeschichtet für Wandmontage Zu- und Abluft und Deckenmontage nur Abluft inklusive Einbaurahmen aus Stahlblech und Magnethaltesystem. Das Ventil ist für Wohnhäuser und andere Räume, indem das Design eine wichtige Rolle spielt, perfekt geeignet, die Luftmengen werden beim DN75 Schlauchkanalsystem über die Schalldämm- Luftreguliereinlage („ZSDLR63“ Zubehör) oder beim Spirokanalsystem über den Luftreguliereinsatz („ZLRE100“ oder „ZLRE125“ Zubehör) eingestellt.

Abmessungen H x B x T: 	180 x 180 x 4 mm

Gewicht:			0,22kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-VD100-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-VD125-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN125)

VISION-DESIGN Zu- und Abluftventil KL-VD125-C aus Glas, Rückseite weiß pulverbeschichtet für Wandmontage Zu- und Abluft und Deckenmontage nur Abluft inklusive Einbaurahmen aus Stahlblech und Magnethaltesystem. Das Ventil ist für Wohnhäuser und andere Räume, indem das Design eine wichtige Rolle spielt, perfekt geeignet, die Luftmengen werden beim DN75 Schlauchkanalsystem über die Schalldämm- Luftreguliereinlage („ZSDLR63“ Zubehör) oder beim Spirokanalsystem über den Luftreguliereinsatz („ZLRE100“ oder „ZLRE125“ Zubehör) eingestellt.

Abmessungen H x B x T: 	180 x 180 x 4 mm

Gewicht:			0,22kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-VD125-C (VISION DESIGN Zu- und Abluftventil, Wandmontage und Abluft Deckenmontage DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-BOA80-1 (Bodenauslass 2xDN75, Wanne und Blende aus Edelstahl)

Bodenauslass 11KL-BOA80-1 mit Wanne aus Edelstahl, Blende aus Edelstahl geschliffen mit Schutzfolie in der Höhe einstellbar, Halterungen aus verzinktem Stahl, inkl. Saugnische DN125 mit 2 Stück DN75 Schlauchanschluss, Verlängerung und Luftmengenregulier-Einsatz, Höhe von 170 bis 260mm einstellbar, die Blende kann mit dem Boden ausgelegt werden (Luftauslass Rechteck oder Linie)

Abmessungen B x T x H: 	802 x 170 x 170 - 260mm

Gewicht:			5,8kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KL-BOA80-1 (Bodenauslass 2xDN75, Wanne und Blende aus Edelstahl)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZBPK125 (Bypassklappe DN125)

Bypassklappe ZBPK125 ist mit einem Motor ausgestattet und ersetzt eine aufwendige Konstruktion mit zwei herkömmlichen Klappen. Das Klappenblatt besteht aus doppelten Blechen mit einem zwischenliegenden Dichtring aus EPDM-Kautschuk, der in geschlossener Stellung an der Innenseite der Klappenhülse anliegt. Diese Klappen werden vorrangig im Bereich der Wohnungslüftung eingesetzt. Erhältlich mit Motoren für 230 V Wechselstrom. Auf-/Zu mit einer Mechanische Drehwinkelbegrenzung, kein Endschalter erforderlich. Bei Erreichen des Anschlages bleibt der Antrieb automatisch stehen. Getriebe entkoppelbar, d.h. die Klappe kann von Hand betätig werden. Achtung: Bei der Witterung ausgesetzter Montage muss das Motorgehäuse vor Regen und direkter UV-Bestrahlung geschützt werden!

Abmessungen H x D: 		165 x 125mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZBPK125 (Bypassklappe DN125)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZBPK160 (Bypassklappe DN160)

Bypassklappe ZBPK160 ist mit einem Motor ausgestattet und ersetzt eine aufwendige Konstruktion mit zwei herkömmlichen Klappen. Das Klappenblatt besteht aus doppelten Blechen mit einem zwischenliegenden Dichtring aus EPDM-Kautschuk, der in geschlossener Stellung an der Innenseite der Klappenhülse anliegt. Diese Klappen werden vorrangig im Bereich der Wohnungslüftung eingesetzt. Erhältlich mit Motoren für 230 V Wechselstrom. Auf-/Zu mit einer Mechanische Drehwinkelbegrenzung, kein Endschalter erforderlich. Bei Erreichen des Anschlages bleibt der Antrieb automatisch stehen. Getriebe entkoppelbar, d.h. die Klappe kann von Hand betätig werden. Achtung: Bei der Witterung ausgesetzter Montage muss das Motorgehäuse vor Regen und direkter UV-Bestrahlung geschützt werden!

Abmessungen H x D: 		209 x 160mm

Gewicht:			2,2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZBPK160 (Bypassklappe DN160)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS100-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN100, Länge 0,5m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS100-0,5-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat.  mit beidseitiger Muffe und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		23dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		500 x 150mm

Gewicht:			0,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS100-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN100, Länge 0,5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS125-2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 2m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-2-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat.  mit beidseitiger Muffe und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		38dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		2000 x 175mm

Gewicht:			2,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 2m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS125-1-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-1-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat mit beidseitiger Muffe und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		32dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 175mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-1-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS125-1-MN (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-1-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat mit Muffe/Nippel und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		32dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 175mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-1-MN (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS125-1-NN (Flexibler Schalldämpfer DN125 Nippel/Nippel, Länge 1m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-1-NN besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat mit beidseitigem Nippel mit Dichtung als Anschluss und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		32dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 175mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-1-NN (Flexibler Schalldämpfer DN125 Nippel/Nippel, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS125-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,5m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-0,5-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat.  mit beidseitiger Muffe und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		15dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		500 x 175mm

Gewicht:			1,2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS160-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,5m)

Flexible Schalldämpfer ZSDS160-0,5-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus glasfaserverstärktem Aluminium Laminat.  mit beidseitiger Muffe und mit 25mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		16dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		500 x 210mm

Gewicht:			1,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS160-0,5-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS125-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-0,6-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus mehreren überlappenden Lagen mit Polyester verleimtem Aluminium mit beidseitiger Muffe und mit 50mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		27dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		600 x 224mm

Gewicht:			1,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS125-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Flexible Schalldämpfer ZSDS125-1,2-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus mehreren überlappenden Lagen mit Polyester verleimtem Aluminium mit beidseitiger Muffe und mit 50mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		50dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1200 x 224mm

Gewicht:			1,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS125-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN125, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS160-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)

Flexible Schalldämpfer ZSDS160-0,6-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus mehreren überlappenden Lagen mit Polyester verleimtem Aluminium mit beidseitiger Muffe und mit 50mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		24dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		600 x 250mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS160-0,6-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 0,6m, Dämmung 50mm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS160-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Flexible Schalldämpfer ZSDS160-1,2-MM besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium Innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus mehreren überlappenden Lagen mit Polyester verleimtem Aluminium mit beidseitiger Muffe und mit 50mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		48dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1200 x 250mm

Gewicht:			2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS160-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZSDS160-1,2-MN (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Flexible Schalldämpfer ZSDS160-1,2-MN besteht aus einem mehrlagigen gewölbten perforierten Aluminium Innenschlauch und einem Aluminium Außenschlauch aus mehreren überlappenden Lagen mit Polyester verleimtem Aluminium mit Muffe/Nippel und mit 50mm Schalldämmmaterial gefüllt (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		48dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1200 x 250mm

Gewicht:			2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS160-1,2-MM (Flexibler Schalldämpfer DN160, Länge 1,2m, Dämmung 50mm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZTSD125-1 (Telefonie Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Telefonie Schalldämpfer ZTSD125-1 besteht aus einem gewölbten perforierten Aluminium Innenschlauch und einem 2 lagigen gewölbten Außenschlauch mit beidseitigen Nippel an den Enden aus Aluminium, der Raum zwischen dem inneren und äußeren Schlauch ist mit 50mm schalldämpfenden Material gefüllt (schalldicht).

Einfügungsdämpfung:		13dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 225mm

Gewicht:			1,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZTSD125-1 (Telefonie Schalldämpfer DN125, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZTSD160-1 (Telefonie Schalldämpfer DN160, Länge 1m)

Telefonie Schalldämpfer ZTSD160-1 besteht aus einem gewölbten perforierten Aluminium Innenschlauch und einem 2 lagigen gewölbten Außenschlauch mit beidseitigen Nippel an den Enden aus Aluminium, der Raum zwischen dem inneren und äußeren Schlauch ist mit 50mm schalldämpfenden Material gefüllt (schalldicht).

Einfügungsdämpfung:		11dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 250mm

Gewicht:			2 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZTSD160-1 (Telefonie Schalldämpfer DN160, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FSD75-2 (Flachschalldämpfer 2x DN75, Länge 0,5m)

Flachschalldämpfer FSD75-2 mit speziell geformten Schalldämmkulissen aus mineralfaserfreiem Material mit abriebfester Oberfläche, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, je 2 Stück 75mm Ein- und Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch, alle Anschlüsse aus Kunststoff mit Staubschutzkappen zum Ausbrechen und automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, Befestigungsbügel für Wand- und Deckenmontage.

Einfügungsdämpfung:		10dB bei 250Hz

Abmessungen L x B x H: 	500 x 242 x 98mm

Gewicht:			3,7 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FSD75-2 (Flachschalldämpfer 2x DN75, Länge 0,5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS82-1 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 1m)

Schalldämmschlauch ZSDSS82-1 besteht aus einem perforierten Aluminiumlaminat Innenschlauch, eine akustische und thermische Isolierwollschicht und einem Aluminiumlaminat Außenmantel, eine Polyesterbarriere zwischen dem Kanal und der Glaswolle verhindert die Diffusion von Glaswollteilchen in den Luftkanal, Dämmstärke 25mm, beide Enden sind geklebt, um fertige Verbindungen herzustellen zu können (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		26dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		1000 x 132mm

Gewicht:			1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS82-1 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 1m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZSDS82-0,5 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 0,5m)

Schalldämmschlauch ZSDSS82-0,5 besteht aus einem perforierten Aluminiumlaminat Innenschlauch, eine akustische und thermische Isolierwollschicht und einem Aluminiumlaminat Außenmantel, eine Polyesterbarriere zwischen dem Kanal und der Glaswolle verhindert die Diffusion von Glaswollteilchen in den Luftkanal, Dämmstärke 25mm, beide Enden sind geklebt, um fertige Verbindungen herzustellen zu können (schalldurchlässig).

Einfügungsdämpfung:		14dB bei 250Hz

Abmessungen L x D: 		500 x 132mm

Gewicht:			0,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZSDS82-0,5 (Schalldämmschlauch DN82, Länge 0,5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZAFS125 (Aluflex Schlauch DN125, Länge 5m)

Aluflex Schlauch 11ZAFS125 ist ein hervorragender biegsamer Schlauch, hergestellt aus zweilagig gewickeltem Aluminium. Durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZAFS125 (Aluflex Schlauch DN125, Länge 5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZAFS160 (Aluflex Schlauch DN160, Länge 5m)

Aluflex Schlauch 11ZAFS160 ist ein hervorragender biegsamer Schlauch, hergestellt aus zweilagig gewickeltem Aluminium. Durch die Falzverbindung wird eine hohe Luftdichtigkeit und Flexibilität erreicht.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZAFS160 (Aluflex Schlauch DN160, Länge 5m)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Isoliertes Rohr DN125 ZIRO125 mit 15mm Isolierung und Verbindungsmuffe, ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIRO160-15 (Isoliertes Lüftungsrohr DN160, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Isoliertes Rohr DN160 ZIRO160-15 mit 15mm Isolierung und Verbindungsmuffe, ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIRO160-15 (Isoliertes Lüftungsrohr DN160, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIBO125 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN125 mit 15mm Wandstärke)

Isolierter Bogen DN125, 90° ZIBO125 mit 15mm Isolierung und Verbindungsmuffe, ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIBO125 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN125 mit 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIBO160-15 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN160 mit 15mm Wandstärke)

Isolierter Bogen DN160, 90° ZIBO160-15 mit 15mm Isolierung und Verbindungsmuffe, ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIBO160-15 (Isolierter Lüftungsbogen 90° DN160 mit 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIVB125 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN125 mit 15mm Wandstärke)

Isolierter Verbinder DN125 (Muffe) ZIVB125 mit 15mm Isolierung (für isoliertes Rohr ZIRO125), ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIVB125 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN125 mit 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZIVB160-15 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN160 mit 15mm Wandstärke)

Isolierter Verbinder DN160 (Muffe) ZIVB160-15 mit 15mm Isolierung (für isoliertes Rohr ZIRO160-15), ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIVB160-15 (Isolierter Verbinder (Muffe) DN160 mit 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZISCHE (Befestigungsschelle für ISO-Rohr DN125 und DN160)

Befestigungsschelle ZISCHE mit M8 Innengewinde inkl. Schlauchbinder mit 60 bis 270mm Durchmesser zum Befestigen der ISO-Rohre.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZISCHE (Befestigungsschelle für ISO-Rohr DN125 und DN160)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - ZORI75 (O-Ring DN75 für Kunststoffschlauch)

O-Ring ZORI75 zum luftdichten Anschluss zwischen Lüftungsschlauch (ZSCHL75) und externer Komponenten.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZORI75 (O-Ring DN75 für Kunststoffschlauch)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- Inbetriebnahme Lüftungsanlagen und KL-Box

  - Inbetriebnahme Anlageneinregulierung Einfamilienhaus

Bestehend aus:

• Inbetriebsetzung des Lüftungsgerätes

• Einstellung der geforderten Geräteluftmengen

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolls

• Einstellung der geforderten Regelparameter

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

Inbetriebnahme Anlageneinregulierung Siedlungsbau ab 5 Anlagen

Bestehend aus:

• Inbetriebsetzung des Lüftungsgerätes

• Einstellung der geforderten Geräteluftmengen

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolls

• Einstellung der geforderten Regelparameter

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

Einweisung Siedlungsbau ab 5 Anlagen

Bestehend aus:

• Nutzereinweisung und Übergabe

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

Inbetriebnahme KL-Box

Bestehend aus:

• Inbetriebsetzung der KL-Box

• Erstellen eines Übergabeprotokolls

• Einstellung der geforderten Regelparameter

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

- KL-Tower

KL-T8000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T8000-R-V ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 8kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 9kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170-XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, Fußbodenheizungsverteiler mit Topmeter und 7 Heizkreise (erweiterbar auf 9), Überströmventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		3,71

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		4,45

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	62 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	7,7 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T8000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T6000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T6000-R-V ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 6kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 9kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170-XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, Fußbodenheizungsverteiler mit Topmeter und 7 Heizkreise (erweiterbar auf 9), Überströmventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		3,75

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		4,74

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	61 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	6,4 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T6000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T4000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T4000-R-V ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 4kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 3kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170-XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, Fußbodenheizungsverteiler mit Topmeter und 7 Heizkreise (erweiterbar auf 9), Überströmventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		4,02

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		5,04

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	61 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	4,8 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T4000-R-V (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung mit FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T8000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T8000-R ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 8kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 9kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170-XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		3,71

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		4,45

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	62 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	7,7 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T8000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T6000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T6000-R ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 6kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 9kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170-XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		3,75

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		4,74

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	61 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	6,4 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T6000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T4000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Der KL-Tower KL-T4000-R ist ein kompakter Technikbauteil welcher direkt in einem Technikraum oder Abstellraum aufgestellt werden kann, die Anlage ist somit als Ganzes eine kompakte, betriebsfertige und vor allem eine gesamte Haustechnikinstallation in einem Paket, mit folgenden Komponenten: Luftwärmepumpenanlage Splitausführung Daikin 4kW Außeneinheit für Kühl- und Heizbetrieb, Hydromodul mit 3kW E-Patrone, Lüftungsgerät KL170XRV, 200l Warmwasserspeicher mit doppelt gewickelten 2,4m² Register, elektrische Schutzanode für den Speicher, 3 Wege Umschaltventil, vorbereiteter Heizungsvor- und Rücklauf für das Obergeschoß, 12 Liter Ausdehnungsgefäß, magnetischer Schlammabscheider und 300µ Filter für das Heizungswasser, Hydraulikverrohrung für die Heizung und Warmwasser mit 10mm Isolierung, Wasserzählereinbaugarnitur, Wasserfilter mit Rückspülfilter und Druckregler, Trichtersifon, Sicherheitsgruppe, Wasserverteilung (Anschluss Warmwasserspeicher, Rückspülfilter, vorbereitete Abgänge für Kalt- und Warmwasser), integrierter Wassermelder mit Sirene bei Wasseraustritt, 2 Stück Seitenverkleidungen für eine Seite und Fernbedieneinheit. Integriertes Sicherheitsthermostat für Heizen und Kühlen, inkl. Verkabelung

Technische Daten Lüftung:

Volumenstrom bei 100Pa ext:	40 bis 162 m³/h 		Energieeffizienz     	A+ mit SEP

WBG reff. EN13141-7 ZUL    	91%				Energieeffizienz     	A

WBG reff. EN13141-7 FOL	81%				Dichtheitsklasse     	A1

SFP nach EN13141-7		0,25Wh/m³			Gehäuseschall		46,7 dBA

Technische Daten Wärmepumpe:

Energieeffizienzklasse		A++				COP (A2/W35):		4,02

Einsatzbereich Heizen		-20 bis +20°C 			COP (A7/W35):		5,04

Max. Vorlauftemperatur		60°C				Schallleistung/Volllast	61 dB(A)

Wärmeleistung (A2/W35):	4,8 kW 				Kältemittel:		R410A

Spannung:			400V, 50 Hz

Abmessungen H x B x T: 	2430 x 1202 x 780mm

Gewicht:			220 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T4000-R (Zentrale für Heizung, Lüftung, Wasserverteilung und Kühlung ohne FBH-Verteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T-SEIT (Seitenteile 2 Stück für KL-Tower)

Seitenteile KL-T-SEIT aus Stahlblech verzinkt RAL9010 pulverbeschichtet, für freistehende KL-Tower, eine Seitenverkleidung ist im Lieferumfang des KL-Tower.

Abmessungen H x B x T: 	1100 x 763 x 17mm

Gewicht:			6,3 kg/Stück

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T-SEIT (Seitenteile 2 Stück für KL-Tower)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T-MOPL (KL-Tower Montageplatte Fußbodenheizungsverteiler)

Montageplatte KL-T-MOPL aus Stahlblech verzinkt, zur Vorinstallation des Fußbodenheizungsverteilers, wenn der KL-Tower auf den fertigen Fußboden gestellt wird.

Abmessungen H x B x T: 	500 x 217 x 213mm

Gewicht:			3,5 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T-MOPL (KL-Tower Montageplatte Fußbodenheizungsverteiler)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

  - KL-T-FBHV (Fußbodenheizungsverteiler 7fach mit Kugelhahn)

Fußbodenheizungsverteiler KL-T-FBHV 7fach mit Topmeter, Überströmventil und Kugelhahn zur Vorinstallation, wenn der KL-Tower auf den fertigen Fußboden gestellt wird.

Abmessungen H x B x T: 	370x 650 x 100mm

Gewicht:			4,7 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T-FBHV (Fußbodenheizungsverteiler 7fach mit Kugelhahn)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-T-FBHV9 (Fußbodenheizungsverteiler 9fach mit Kugelhahn)

Fußbodenheizungsverteiler KL-T-FBHV9 9fach mit Topmeter und Kugelhahn zur Vorinstallation, ohne Überstromventil, wenn der KL-Tower auf den fertigen Fußboden gestellt wird.

Abmessungen H x B x T: 	370x 800 x 100mm

Gewicht:			9,6 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-T-FBHV9 (Fußbodenheizungsverteiler 9fach mit Kugelhahn)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Schallhaube zu KL-Tower-Ausseneinheit

KL-SH-DAR32 (Schallhaube für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW)

Die Schallhaube KL-SH-DAR32 für Daikin Wärmepumpe Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW ist aus einem verzinkten Grundrahmen mit einer 2mm Aluminium Außenhülle gefertigt und im innen mit 50 bis 150mm Steinwolle mit Glasseide schallisoliert, sie kann nur in Verbindung mit der Montagekonsole (KL-SH-KO-DAR32) im Freien aufgestellt und montiert werden.

Technische Daten:

Volumenstrom:			bis 3000m³/h

Schalldämpfung auf Rasen:    	17,4dB(A)

Schalldämpfung auf Beton:    	11,3dB(A)

Abmessungen H x B x T: 	900 x 1423 x 1141mm

Gewicht:			115 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	     KL-SH-DAR32 (Schallhaube für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KL-SH-KO-DAR32 (Montagekonsole für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW und Schallhaube KL-SH-DAR32)

Die Konsole KL-SH-KO-DAR32 für Daikin Wärmepumpe Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW ist aus Edelstahl gefertigt und wird auf dem vorgesehenen Platz einbetoniert, danach kann man die Wärmepumpe darauf befestigt, die Schallhaube kann gleich oder später nachgerüstet werden.

Technische Daten:

Abmessungen H x B x T: 	1276 x 650 x 480mm

Gewicht:			19 kg

Fabrikat:    KL Lufttechnik

Type:	KL-SH-KO-DAR32 (Montagekonsole für Daikin WP Altherma 3 mit 4, 6 und 8kW und Schallhaube KL-SH-DAR32)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Inbetriebnahme KL-Tower

Inbetriebnahme Wärmepumpe und Lüftung inkl. Anfahrt

Bestehend aus:

• Inbetriebsetzung des Lüftungsgerätes

• Inbetriebsetzung der Wärmepumpe

• Erstellen eines Übergabeprotokolls

• Einstellung der geforderten Regelparameter

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

Inbetriebnahme Einweisung des Endkunden

• Nutzereinweisung und Übergabe

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Hochleistungs- Frischwasserspeicher

KL-AMNIS1002 (Hochleistungs-Frischwasserspeicher inkl. Isol. für die zentrale Warmwasserbereitung)

2 getrennte Frischwasser-Register 1“ mit je 56m Länge:

Bei der Entwicklung des Hochleistungs-Frischwasserspeicher KLAMNIS1002 wurde besonderes Augenmerk auf eine höchstmögliche zapfbare Warmwassermenge gelegt.                                                               Dies wurde durch den Einsatz von 2 parallel geführten Edelstahl-Wellrohren Dimension 1“ mit einer Länge von je 56m (18,4m2), die sich jeweils in einem eigenen Ringspalt befinden, verwirklicht.                                                                                                                                  Dabei kommt das Gegenstrom-Wärmetauscher-Prinzip zum Einsatz:                                                                                                                                          Kaltes Leitungswasser das bei WW-Entnahme unten in die Register strömt, kühlt das umgebende Ringspalt-Pufferwasser ab. Dies führt dazu das das Ringspalt-Pufferwasser nach unten fällt und                                                        somit heißes Pufferwasser am oberen Ende in die beiden Ringspalte nachströmt. Ein Maximum an Effektivität ist das Ergebnis.

Groß dimensionierte Vorlauf-Ladelanze Ø100mm:

Die Vorlauf-Ladelanze wurde im oberen Bereich des zweiten Drittels angeordnet. Sie ist mit einem Durchmesser von 100mm und einer Höhe von 155mm groß dimensioniert. Die Einströmung erfolgt dabei horizontal. Aufgrund der Größe kommt es zu einer Entspannung des Wassers und somit zu einem beruhigten Zulauf. Die Ladelanze wurde ca. 40cm nach unten geführt, um die obere heiße Zone vor allem bei Wärmepumpenbetrieb nicht zu beeinflussen.

Keine innenliegenden Verbindungsstellen:                                                                                                    Im Inneren des Speichers befinden sich keinerlei Verbindungsstellen. Alle Anschlüsse wurden getrennt aus dem Speicher geführt. Somit ist eine lange Lebensdauer gewährleistet.

2-Zonen-Konzept mittels 2 versetzter horizontaler Schichttrennplatten:                                                                  Heißes Pufferwasser zur Warmwasserbereitung im oberen und kühleres Pufferwasser zur Heizungsversorgung im unteren Bereich. Durch den Versatz des Lochbildes wird eine beruhigte Strömung ermöglicht.

Geringes Kippmaß:

Der AMNIS ist mit 3 Standfüßen ausgestattet. Beim Kippen kann er somit an einer Stelle umgelegt werden, wo sich keine Stellfüße befinden.

Integrierter Fühlerkanal NW16:                                                                                                                          Der integrierte Fühlerkanal NW16 ermöglicht die Bestückung mit bis zu 4 Sensoren an der gewünschten Stelle. Eine perfekte Anpassung an die Baustellen-Gegebenheiten ist somit möglich.

Erweiterungsmöglichkeit:                                                                                                                                   Der AMNIS1002 weist 2 Muffen oben bzw. 2 Muffen unten auf. Damit ist ein Zusammenschluss von mehreren Speichern möglich. Auch eine Kombination mit Beistellspeichern zur Volumenvergrößerung ist denkbar. Die Anschlüsse können optional auch zum Be- und Entladen verwendet werden

Be- und Entladung:                                                                                                                                              Zur Be- und Entladung stehen im unteren Bereich 4 Anschluss-                                                      möglichkeiten zur Auswahl: 2x knapp unterhalb der Trennschichtplatten                                                                               	                               1x knapp oberhalb der Trennschichtplatten                                                                                                                	                               1x im unteren Bereich

Technische Daten:

Abmessungen unisoliert H x D   	2014 x 790 mm

Abmessungen isoliert H x D   		2095 x 990 mm

Kippmaß:				2086 mm

Gewicht inkl. Isolierung, Verpackung

und Palette:				264 kg

Volumen:				901 l

Anschlüsse Heizung:			5 x IG 6/4“

Anschlüsse Beistellspeicher:		4 x IG 6/4“

Kaltwasser:				2 x IG 1“

Warmwasser:				2 x IG 1“

Entlüftung:				1x IG ¾“

Entleerung:				1x IG ¾“

Fühlerkanal:				1x NW16

Max. Betriebsdruck Heizung:		3 bar

Max. Betriebsdruck Warmwasser:	6 bar

Max. Betriebstemperatur Heizung:	95°C

Max. Betriebstemperatur Warmwasser:	95°C

Warmwasserregisterfläche:		18,36 m2

Warmwasserinhalt:			70,95 l

Wärmeverlust Isolierung C:		143 W

Warmwasser-Entnahmemengen (Kaltwassertemp. 10°C)			.

bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 46°C: 694 l

bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 55°C: 991 l

bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 60°C: 920 l

bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 85°C: 1628 l

Die Warmwasserentnahmemengen wurden in Anlehnung an die DIN4708 bzw. nach Hersteller-Werksnorm angeben

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAMNIS1002   (Hochleistungs-Frischwasserspeicher)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Rücklauf- Warmwasserwärmepumpe

KLAQUA200 (Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe für die einheitszentrale Warmwasserbereitung)

Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe KLAQUA200 bestehend aus einem 200l Warmwasserspeicher mit einem Kalt- und Warmwasseranschluss 1“  inkl. Wärmepumpeneinheit mit einem Heizungsvor- und Rücklaufanschluss ¾“ welche folgende Teile beinhaltet: den emaillierten Warmwasserspeicher 200l inkl. 75mm Isolierung, die mit R290 betriebene, seitlich angeordnete Wärmepumpeneinheit mit aussenliegendem Verflüssiger (am Speichermantel angebracht), der Elektronik, einem integrierten Bedienteil, einem 2kW E-Heizstab als Backup, einer Fremdstromanode sowie einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe.

Technische Daten:

Energieeffizienz	       		A+

Maximale Wärmepumpenleistung:	1,5 kW

Elektrische Zusatzheizung:		2 kW

COP-DHW-Werte:			bei Quelle 35°C:	5,36

bei Quelle 20°C:	4,53

bei Quelle 10°C:	3,40

Zapfvolumen V40:			bei 54°C WW-Temperatur: 269 l

Zapfprofil: 				L

Schallleistungspegel LWA        		48 dB

Abmessungen H x B x T:		1275 x 650 x 830 mm

Gewicht:				100 kg

Spannung:				230 V, 50 Hz, 16A

Kältemittel:				R290

Warmwassernennvolumen:		199 l

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAQUA200   (Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAQUA200SK (Standkonsole für AQUA200)

Die Standkonsole ermöglicht es, die Wärmepumpe mittels Trägerkonstruktion in der Höhe zu variieren und somit den Raum darunter für z.B. die Waschmaschine oder den Wäschetrockner zu nutzen. Die Konsole wird am Rohfußboden und an der Rohdecke befestigt. Sie kann sowohl Aufputz wie auch Unterputz angeordnet werden.

Technische Daten:

Abmessungen H:			2600-3000 mm

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAQUA200SK   (Standkonsole)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Lüftungsgerät Airvolution

KLAIR100D (mit Vorheizregister, Enthalpie-Wärmetauscher, VOC-Feuchtesensor)

Wohnungslüftungsgerät KLAIR100D, Gehäuse: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstrom-wärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden, Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Gerät kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden (vertikal, horizontal oder um 180° gedreht).

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1200 x 180 x 370mm

Gewicht:			8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIR100D   (mit Vorheizregister, Enthalpie Wärmetauscher und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRVT25 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)

Verteilerelement KLAIRVT25 zur Luftverteilung, Werkstoff: EPP-Schaum, 1 Stück 100mm Eingang und 7 Stück 75mm Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch, alle Anschlüsse mit automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, zum Einbau in 25cm starke Ziegelwände, nicht benötigte DN75 bleiben mit mitgelieferten Deckeln verschlossen. Die gewünschte Höhe ist bauseits anzupassen.

Technische Daten

Anschluss:			1 x ø 100 mm

Anschluss:			7 x ø 75 mm

Abmessungen H x B x T: 	500 (300-500) x 180 x 250mm

Gewicht:			1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRVT25 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRVT30 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)

Verteilerelement KLAIRVT30 zur Luftverteilung, Werkstoff: EPP-Schaum, 1 Stück 100mm Eingang und 7 Stück 75mm Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch, alle Anschlüsse mit automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, zum Einbau in 30cm starke Ziegelwände, nicht benötigte DN75 bleiben mit mitgelieferten Deckeln verschlossen. Die gewünschte Höhe ist bauseits anzupassen.

Technische Daten

Anschluss:			1 x ø 100 mm

Anschluss:			7 x ø 75 mm

Abmessungen H x B x T: 	500 (300-500) x 180 x 300mm

Gewicht:			1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRVT30 (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRVTZS (ab 10 WE, Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang, inkl. werkseitigem Zuschnitt)

Verteilerelement KLAIRVTZS zur Luftverteilung, Werkstoff: EPP-Schaum, 1 Stück 100mm Eingang und 7 Stück 75mm Ausgänge für 75mm Kunststoffschlauch, alle Anschlüsse mit automatischer Dicht- und Haltefunktion für 75mm Lüftungsschlauch, zum Einbau in 25 oder 30cm starke Ziegelwände (ab Werk), nicht benötigte DN75 bleiben mit mitgelieferten Deckeln verschlossen. Die gewünschte Höhe wird ebenfalls ab Werk angepasst.

Technische Daten

Anschluss:			1 x ø 100 mm

Anschluss:			7 x ø 75 mm

Abmessungen H x B x T: 	300-500 x 180 x 250 od. 300mm

Gewicht:			1 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRVTZS (Verteilerelement mit 100mm Eingang und 7x75mm Ausgang, inkl. werkseitigem Zuschnitt)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOU25 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke und Boden, für Ziegelstärke 25cm)

Baugruppe Gerät inkl. Anschlussadapter und Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOU25, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke und den Boden. 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT25 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1950 x 180 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 250mm

Gewicht:			9,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOU25 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluft-schalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOU30 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke und Boden, für Ziegelstärke 30cm)

Baugruppe Gerät inkl. Anschlussadapter und Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOU30, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle,  Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke und den Boden. 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT30 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1950 x 180 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 300mm

Gewicht:			9,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOU30 (Baugruppe Gerät inkl. 1x Anschlussadapter und 1x Zuluft-schalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOR25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung rechts vom Fenster, für Ziegelstärke 25cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOR25, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. Für die Anordnung rechts vom Fenster, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT25 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 250mm

Gewicht:			11,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOR25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOR30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung rechts vom Fenster, für Ziegelstärke 30cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOR30, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. Für die Anordnung rechts vom Fenster, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT30 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 300mm

Gewicht:			11,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOR30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOL25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung links vom Fenster, für Ziegelstärke 25cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL25, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. Für die Anordnung links vom Fenster, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT25 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 250mm

Gewicht:			11,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOL25 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOL30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; ohne Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, Anordnung links vom Fenster, für Ziegelstärke 30cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL30, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. Für die Anordnung links vom Fenster, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT30 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Laibungselement breit				bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

Fassadenelement				bei 50m3/h	39,4

bei 60m3/h	43,8

bei 70m3/h	46,5

bei 80m3/h	49,5

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 370mm / Anbauteile: 300mm

Gewicht:			11,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOL30 (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOR25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 25cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOR25SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. ZUL rechts bei Leitungsführung über die Decke, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT25 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 400mm / Anbauteile: 250mm

Gewicht:			12,9 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOR25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 25cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOR30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 30cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOR30SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. ZUL rechts bei Leitungsführung über die Decke, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT30 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/OL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 400mm / Anbauteile: 300mm

Gewicht:			12,9 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOR30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL rechts, für Ziegelstärke 30cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOL25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 25cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL25SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. ZUL links bei Leitungsführung über die Decke, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT25 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 400mm / Anbauteile: 250mm

Gewicht:			12,9 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOL25SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer; inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 25cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGOL30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 30cm)

Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter und 2x Zuluftschalldämpfer KLAIRBGOL30SDE, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand und ZUL/ABL-Verteilung über die Decke oder den Boden. ZUL links bei Leitungsführung über die Decke, 2 Stück Verteilerelemente KLAIRVT30 sind gesondert zu bestellen und an gewünschte Höhe bauseits anzupassen. Die integrierte AUL/FOL-Schalldämmung sorgt auch außen für einen leisen Betrieb.

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Schallleistungspegel LW,A dB(A) mit

schallgedämmter AUL/FOL-Leitung		bei 50m3/h	26,9

bei 60m3/h	31,1

bei 70m3/h	33,5

bei 80m3/h	36,1

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1350 x 360 x Gerät: 400mm / Anbauteile: 300mm

Gewicht:			12,9 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGOL30SDE (Baugruppe Gerät inkl. 2x Anschlussadapter u. 2x Zuluftschalldämpfer inkl. schallgedämmter AUL/FOL-Leitung, o. Verteiler, Verteilung über Decke oder Boden, ZUL links, für Ziegelstärke 30cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGFLESL (Baugruppe Gerät inkl. isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal), für Gesamtwandstärken ab 37cm, links vom Fenster)

Baugruppe Gerät inkl. 1x AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal)  KLAIRBGFLESL, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 37cm starke Wand. Zwischen Gerät und Fensterstock wird eine 3-4cm starke Holzplatte zur Fensterbefestigung angeordnet. Bei stärkeren Wandaufbauten muss bauseits eine entsprechende Isolierung angebracht werden. Das Element ist dabei in seiner Tiefe fix. Die Fenstertiefe kann somit nicht verändert werden. Die Abdeckung der AUL/FOL-Öffnung erfolgt mit 2x KLAIRFAG (Zubehör)

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1200 x innen: 180 / aussen: 250 x Gerät: 370 / Element: 134mm

Gewicht:			8,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGFLESL (Baugruppe Gerät inkl. 1x AUL/FOL-Fensterlaibungselement schmal; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRBGFLESR (Baugruppe Gerät inkl. isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal), für Gesamtwandstärken ab 37cm, rechts vom Fenster)

Baugruppe Gerät inkl. 1x AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal)  KLAIRBGFLESR, Werkstoff: EPP-Schaum, mit Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff, energiesparenden Konstantvolumenstrom geregelten DC-Radialventilatoren, kombinierter G4 Abluft- und F7 Aussenluftfilter, wärmebrückenfrei mit 18mm Wärmeisolierung, je 4 Luftanschlüsse 100mm / 2 Luftanschlüsse 75mm für Zu- und Abluft und 4 Luftanschlüsse 100mm für Außen- und Fortluft, integrierte Steuerelektronik sowie Mini-Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb über integrierten VOC/Feuchtesensor, mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch über externen Kontakt für Stoßlüftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, integrierte WLAN-Schnittstelle, Modbus-RTU-Schnittstelle zur Bussystem Anbindung (keine weitere Bedieneinheit anschließbar), Einbau in die Aussenwand ohne Kondensatanschluss, Baugruppe kann aufgrund des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers individuell angeordnet werden. (ZUL unten oder oben), zum Einbau in 37cm starke Wand. Zwischen Gerät und Fensterstock wird eine 3-4cm starke Holzplatte zur Fensterbefestigung angeordnet. Bei stärkeren Wandaufbauten muss bauseits eine entsprechende Isolierung angebracht werden. Das Element ist dabei in seiner Tiefe fix. Die Fenstertiefe kann somit nicht verändert werden. Die Abdeckung der AUL/FOL-Öffnung erfolgt mit 2x KLAIRFAG (Zubehör)

Technische Daten:

Volumenstrom:					25 bis 85 m³/h

eta_WRG (OIB2019)	    			92,3% (bei 50m3/h)

Feuchteverhältnis ZUL-Seite			62% (bei 50m3/h)

Energieeffizienz	       			A

Dichtheitsklasse	       			A1

Schallleistungspegel LW,A dB(A) Gehäuse

Dezentral					bei 36m3/h	22,1

bei 50m3/h	26,4

bei 60m3/h	30,3

Einheitszentral mit Mehrraumanbindung		bei 50m3/h	17,4 (max. 50m3/h über Blende)

bei 60m3/h	22,6 (max. 50m3/h über Blende)

bei 70m3/h	24,5 (max. 50m3/h über Blende)

bei 80m3/h	27 (max. 50m3/h über Blende)

bei 85m3/h	28 (max. 50m3/h über Blende)

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w dB		53

Spannung:			230 V, 50 Hz, 13A

Abmessungen H x B x T: 	1200 x innen: 180 / aussen: 250 x Gerät: 370 / Element: 134mm

Gewicht:			8,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRBGFLESR (Baugruppe Gerät inkl. 1x AUL/FOL-Fensterlaibungselement schmal; mit VHR, Enthalpie-WT und VOC-Feuchtesensor)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRSD25 (Schalldämpfer)

Der Schalldämpfer KLAIRSD25 dient der Schallreduktion zwischen Lüftungsgerät und dem Verteilsystem. Er ist aus EPP-Schaum gefertigt und wird inkl. einem Doppelnippel 100mm ausgeliefert.

Zum Einbau in 25cm starke Ziegelwand.

Abmessungen H x B x T:	600 x 180 x 250mm

Gewicht:			1,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRSD25 (Schalldämpfer)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRSD30 (Schalldämpfer)

Der Schalldämpfer KLAIRSD30 dient der Schallreduktion zwischen Lüftungsgerät und dem Verteilsystem. Er ist aus EPP-Schaum gefertigt und wird inkl. einem Doppelnippel 100mm ausgeliefert.

Zum Einbau in 30cm starke Ziegelwand.

Abmessungen H x B x T:	600 x 180 x 300mm

Gewicht:			1,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRSD30 (Schalldämpfer)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRZUU (Zuluftumschaltung)

Die Zuluftumschaltung KLAIRZUU besteht aus einem Kunststoffklappenblatt und einem 24V-Motor. Sie wird im Lüftungsgerät im Bereich der ZUL-Öffnung angeordnet und dient der zeitabhängigen Umschaltung der ZUL zwischen dem Aufstellungsraum und den über das Verteilsystem angeschlossenen Räumen.

Abmessungen H x D: 		140 x 125mm

Gewicht:			0,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRZUU (Zuluftumschaltung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRIBV (Zuluft-Designinnenblende vertikal mit integriertem Schalldämpfer; optional als Abluft-Designinnenblende vertikal bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau; Luftführung: oben)

Zuluftblende (optional als Abluftblende bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau) KLAIRIBV aus verzinktem Stahlblech weiß pulverbeschichtet und 3mm ESG-Sicherheitsglas (Rückseite weiß beschichtet), für Wandmontage inklusive Halterung und Aushebelsicherung. Die Innenblende ist für Wohnhäuser und andere Räume in dem das Design eine wichtige Rolle spielt perfekt geeignet. Die Luftmenge wird, sofern der Aufstellungsraum mit Luft ver- oder entsorgt wird, über die oben angeordnete Luftmengenreguliereinheit eingestellt. Weiters kann die Luftmengenreguliereinheit als Absperrung genutzt werden. Eine integrierte Schalldämpfung sorgt für flüsterleisen Betrieb.

Abmessungen H x B x T: 	1260 x 240 x 65 mm

Gewicht:			6,5kg

Max. Luftmenge Lüftungsgerät	85m3/h

Max. Luftmenge über Blende	50m3/h

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRIBV (Zuluft-Designinnenblende vertikal, optional als Abluft-Designinnenblende bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRIBZU (Abluft-Designinnenblende vertikal mit integriertem Schalldämpfer; optional als Zuluft-Designinnenblende vertikal bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau; Luftführung: unten)

Abluftblende (optional als Zuluftblende bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau) KLAIRIBZU aus verzinktem Stahlblech weiß pulverbeschichtet und 3mm ESG-Sicherheitsglas (Rückseite weiß beschichtet), für Wandmontage inklusive Halterung und Aushebelsicherung. Die Innenblende ist für Wohnhäuser und andere Räume in dem das Design eine wichtige Rolle spielt perfekt geeignet. Die Luftmenge wird, sofern der Aufstellungsraum mit Luft ver- oder entsorgt wird, über die unten angeordnete Luftmengenreguliereinheit eingestellt. Weiters kann die Luftmengenreguliereinheit als Absperrung genutzt werden. Eine integrierte Schalldämpfung sorgt für flüsterleisen Betrieb.

Abmessungen H x B x T: 	1260 x 240 x 65 mm

Gewicht:			6,5kg

Max. Luftmenge Lüftungsgerät	85m3/h

Max. Luftmenge über Blende	50m3/h

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRIBZU (Abluft-Designinnenblende vertikal, optional als Zuluft-Designinnenblende bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFLEB16 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 16cm)

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern KLAIRFLEB16 wurde perfekt auf die derzeit im Wohnbau vorherrschende Bauweise abgestimmt. Für Gesamtwandstärken ab 43cm – bis 49cm einsetzbar, wird mit einem Abstand von 25cm (eine tragende Ziegelbreite) zum Fensterstock angeordnet. Die Fensterstocküberdeckung kann zwischen 1-4,5cm betragen und wird mittels Aufmaßblatt ab Werk angepasst. Wird beim Aufbringen des Vollwärmeschutzes auf das Lüftungsgerät aufgeschoben und mit dem VWS-System verbunden. Die Anbindung an den Fassadenputz erfolgt mittels 2 fertig eingeklebten Profilen inkl. Putzträgergitter. Die AUL/FOL-Öffnung wird mittels 2x KLAIRFAG (Zubehör) abgedeckt.

Schallleistungspegel LW,A dB(A) 		bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Abmessungen H x B x T: 	1260 x 495-530 x 160 mm

Gewicht:			4,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFLEB16 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 16cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFLEB18 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 18cm)

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern KLAIRFLEB18 wurde perfekt auf die derzeit im Wohnbau vorherrschende Bauweise abgestimmt. Für Gesamtwandstärken ab 43cm – bis 51cm einsetzbar, wird mit einem Abstand von 25cm (eine tragende Ziegelbreite) zum Fensterstock angeordnet. Die Fensterstocküberdeckung kann zwischen 1-4,5cm betragen und wird mittels Aufmaßblatt ab Werk angepasst. Wird beim Aufbringen des Vollwärmeschutzes auf das Lüftungsgerät aufgeschoben und mit dem VWS-System verbunden. Die Anbindung an den Fassadenputz erfolgt mittels 2 fertig eingeklebten Profilen inkl. Putzträgergitter. Die AUL/FOL-Öffnung wird mittels 2x KLAIRFAG (Zubehör) abgedeckt.

Schallleistungspegel LW,A dB(A) 		bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Abmessungen H x B x T: 	1260 x 495-530 x 180 mm

Gewicht:			4,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFLEB18 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 18cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFLEB20 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 20cm)

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern KLAIRFLEB20 wurde perfekt auf die derzeit im Wohnbau vorherrschende Bauweise abgestimmt. Für Gesamtwandstärken ab 43cm – bis 53cm einsetzbar, wird mit einem Abstand von 25cm (eine tragende Ziegelbreite) zum Fensterstock angeordnet. Die Fensterstocküberdeckung kann zwischen 1-4,5cm betragen und wird mittels Aufmaßblatt ab Werk angepasst. Wird beim Aufbringen des Vollwärmeschutzes auf das Lüftungsgerät aufgeschoben und mit dem VWS-System verbunden. Die Anbindung an den Fassadenputz erfolgt mittels 2 fertig eingeklebten Profilen inkl. Putzträgergitter. Die AUL/FOL-Öffnung wird mittels mit 2x KLAIRFAG (Zubehör) abgedeckt.

Schallleistungspegel LW,A dB(A) 		bei 50m3/h	34,7

bei 60m3/h	36,8

bei 70m3/h	38,8

bei 80m3/h	41,3

Abmessungen H x B x T: 	1260 x 495-530 x 200 mm

Gewicht:			4,4 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFLEB20 (isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) mit integrierten Schalldämpfern, für Vollwärmeschutzstärke 20cm)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFAG (AUL/FOL-Fassadenanschlussgitter für Fensterlaibungselement breit und schmal)

Fassadenanschlussgitter KLAIRFAG für die Außen- bzw. Fortluftöffnung der Fensterlaibungselemente breit und schmal, in Edelstahl, wird 1,5cm in die Fensterlaibungselemente eingeschoben, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B: 	300 x 40 mm

Gewicht:		0,07kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFAG (AUL/FOL-Fassadenluftanschlussgitter für Fensterlaibungselement breit und schmal)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLRED125100 (Reduktion 125/100mm für AUL/FOL-Anschluss über die Fassade)

Reduktion KLRED125100, wird für den Anschluss der isolierten AUL/FOL-Rohre DN125 („KLZIRO125“ Zubehör) und der Aussen- bzw. Fortluftgitter („KLFLA125A und KLFLA125F“ Zubehör) benötigt.

Abmessungen : 	DN125/100mm

Gewicht:		0,06kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLRED125100 (Reduktion 125/100mm für AUL/FOL-Anschluss über die Fassade)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Isoliertes Rohr DN125 ZIRO125 mit 15mm Isolierung und Verbindungsmuffe, ersetzt die traditionelle Verrohrung von Wickelfalzrohr mit Isolierung durch eine fertig isolierte Rundrohrleitung aus EPP-Schaum bei reduzierten Systemkosten.

Brandklasse E

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		ZIRO125 (Isoliertes Lüftungsrohr DN125, Länge 1m, 15mm Wandstärke)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)

Fassadenanschluss FLA125-A für die Außenluft an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Lufteintritt, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	270 x 223 x 95mm

Gewicht:			1,6 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-A (Fassadenluftanschluss DN125 für Außenluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-F für den Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Luftaustritt, keine Kondensation, keine Eiszapfen, mit Vogelschutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	270 x 223 x 95/140mm

Gewicht:			1,8 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-F (Fassadenluftanschluss DN125 für Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)

Abdeckung FLA125-F-AB für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F. Dient zur Abdeckung des isolierten Rohres.

Abmessungen ID/AD:	 	125/155mm

Gewicht:			0,06 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-F-AB (Abdeckung für Fassadenanschluss Fortluft FLA125-F)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)

Fassadenanschluss FLA125-AF für den Aussen- oder Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, mit Vogelschutzlamellen.

Abmessungen H x B x T: 	184 x 184 x 81mm

Gewicht:			0,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		FLA125-AF (Fassadenluftanschluss DN125 für Aussen- oder Fortluft)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFLAAF (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit schallgedämmter AUL/FOL-Leitung)

Fassadenluftanschluss KLAIRFLAAF für den Aussen- und Fortluftanschluss an der Fassade, in Edelstahl, mit Schutzgitter.

Abmessungen H x B x T: 	288 x 245 x 45mm

Gewicht:			1,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:	KLAIRFLAAF (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit               schallgedämmter AUL/FOL-Leitung)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRFLAAF180 (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit schallgedämmter AUL/FOL-Leitung bei um 180° gedrehtem Einbau)

Fassadenluftanschluss KLAIRFLAAF180 für den Aussen- und Fortluftanschluss an der Fassade bei um 180° gedrehtem Einbau, in Edelstahl, mit Schutzgitter.

Abmessungen H x B x T:	288 x 245 x 45mm

Gewicht:			1,3 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type: 	KLAIRFLAAF180 (Aussen- und Fortluft-Fassadenluftanschluss für Baugruppe mit schallgedämmter AUL/FOL-Leitung bei um 180° gedrehtem Einbau)

Einheit:             Stk.                  EP €:                                       GP €:

KLAIR100FIS (1 kombinierter Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)

Filterset KLAIR100FIS für Lüftungsgeräte KLAIR100, 1 kombinierter Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	330 x 150 x 48mm ABL G4 / AUL F7

Gewicht:			0,09kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIR100FIS (1 kombinierter Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIR100FIS64 (64 kombinierte Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)

Filterset KLAIR100FIS64 für Lüftungsgeräte KLAIR100, 64 kombinierte Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7, vollsynthetische Filterzelle, synthetisches Filtervlies, progressive Struktur, eigensteif, Fiberplastrahmen.

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 	330 x 150 x 48mm ABL G4 / AUL F7

Gewicht:			5,76 kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIR100FIS64 (64 kombinierte Abluftfilter G4 und Aussenluftfilter F7 für KLAIR100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

BTM (Bedienteil Mini)

Bedienteil Mini BTM für alle Lüftungsgeräte und KL-Boxen ermöglicht eine einfache Bedienung, Gehäuse für die Unterputzmontage aus Kunststoff, geeignet für Einbaurahmen von Berker und Gira, je 2 Stück Drucktasten für die Auswahl der aktuellen Luftstufe und des Manuell- und Automatikbetrieb,

6 Stück LED Leuchten für Luftstufe, Betriebsrat, Fehler- und Filteranzeige, Konfigurationsmöglichkeit über Tastenkombinationen und Blinkmuster, Darstellung der Fehlermeldungen erfolgt über Blinkmuster.

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		BTM (Bedienteil Mini)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLBTS (Bedienteil Smart)

Das Bedienteil Smart besteht aus dem Bedienteil mit Einbaurahmen und dem Systemkoppler. Die Bedienung erfolgt direkt am Touch-Display. Das kontrastreiche, leicht ablesbare 3,4 Zoll

Black-Mask LCD- Display zeigt alle Informationen und Einstellungen in übersichtlicher Weise an. Der zur Raumtemperaturregelung notwendige Temperatursensor ist in der Bedieneinheit integriert. Die

Zeitschaltuhr lässt sich für jeden Wochentag individuell programmieren. Die Micro-USB-Schnittstelle

dient zur Konfiguration sowie zum Firmware Update. Zusätzlich ist noch eine W-Lan-Schnittstelle

integriert, die für die Verbindung zur KL-AirControl-App vorgesehen ist.

Abmessungen H x B: 		56 x 56mm

Gewicht:			0,16kg

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLBTS (Bedienteil Smart)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRSF20 (Bauteilfugenabdichtungsband für Innen, weiß)

Für das Abdichten von Bauteilfugen im Massiv- und Metallbau im Innenbereich eignet sich das überputzbare, vorgefaltete und robuste Klebeband besonders für den Anschluss an die Airvolution-Bauteile. Vollflächig extreme Klebkraft, daher einfach zu verarbeiten und sofort 100% dicht. 15mm ohne Trennstreifen vorgefaltet. Überputzbares Vlies mit Lochzone.

Erforderliche Menge je Baugruppe:

KL100D: 3,1m

KL100D mit 1x Verteiler: 4,3m

Baugruppe mit 2x Verteiler oben od. unten:5,1m

Baugruppe mit 2x Verteiler oben und unten: 6,7

Breite:	100 (15/85) mm

Länge:	25m

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRSF20 (Bauteilfugenabdichtungsband für Innen, weiß)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLAIRSF2 (Bauteilfugenabdichtungsband für Aussen, schwarz)

Für das Abdichten von Bauteilfugen im Massiv- und Metallbau im Aussenbereich eignet sich das überputzbare, vorgefaltete und robuste Klebeband besonders für den Anschluss an die Airvolution-Bauteile. Vollflächig extreme Klebkraft, daher einfach zu verarbeiten und sofort 100% dicht. 15mm ohne Trennstreifen vorgefaltet. Überputzbares Vlies mit Lochzone.

Erforderliche Menge je Baugruppe:

KL100D: 3,1m

KL100D mit 1x Verteiler: 4,3m

Baugruppe mit 2x Verteiler oben od. unten:5,1m

Baugruppe mit 2x Verteiler oben und unten: 6,7

Breite:	100 (15/85) mm

Länge:	25m

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLAIRSF2 (Bauteilfugenabdichtungsband für Aussen, schwarz)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

KLKUNI100 (Kunstsoff Nippel DN100)

Dient zur Verbindung der Airvolution-Baugruppen mit den Verteilern bzw. wird bei Baugruppe unten/oben zusätzlich für Schalldämpfer benötigt.

KL100D mit 1x Verteiler: 1

Baugruppe mit 2x Verteiler oben od. unten:2

Baugruppe mit 2x Verteiler oben und unten: 3

Abmessungen: DN100

Fabrikat:	KL Lufttechnik

Type:		KLKUNI100 (Kunststoff Nippel DN100)

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

# Inbetriebnahme Airvolution

HOIBN/KL/AIRW1 (Wohnbau: Inbetriebnahme pro Wohnung: 1x Lüftungsgerät KLAIR100 inkl. Anlage)

Bestehend aus:

• Inbetriebsetzung des Lüftungsgerätes (1 Stück)

• Einstellung der geforderten Geräteluftmenge

• Einregulierung aller Zu- und Abluftventile

• Erstellen einer Luftmengenbilanz für die Zu- und Ablufträume

• Erstellen eines Übergabeprotokolls

• Einstellung der geforderten Regelparameter

• Überprüfung des ordnungsgemäßen Gerätebetriebes und Regelverhaltens

• Nutzereinweisung und Übergabe

Einheit:		Stk.		EP €:				GP €:

Ab 5 Einheiten inkl. Anfahrt