## Parameter
Modbus TCP |  | Port | TCP 502
Bei Verwendung von Modbus TCP den FunctionCode 06 durch 16 ersetzen.
Modbus RTU |  | Baudrate | 9600
|  | Datenbits | 8
|  | Stopbits | 1
|  | Parität | EVEN
|  | Adresse | 10
Modbus Code | BIT/ | Parameter | Zugriff Lesen | Zugriff Schreiben | Anazhl | Datentyp | Roh- | Roh- | IST- | IST- | Format | Kommentar
(dezimal) | Wert |  |  |  | Werte |  | Min Wert | Max Wert | Min Wert | Max Wert
Hauptsteuerung
100 |  | Betriebsart | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 5 | 0 | 5 |  | Wert 0 = Aus und 1 = Betrieb
101 |  | Luftstufe | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | Anwahl der Luftstufe 0 - 4. Im Zusammenspiel mit KL-Boxen ohne Funktion
102 |  | Aktuelle Luftstufe | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | Aktuelle Luftstufe. Im Zusammenspiel mit KL-Boxen ohne Funktion
200 |  | Temperatur Außenluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur der Außenluft in 0.1°C Schritten. Beispiel: Wert 275 entspricht 27,5 °C
201 |  | Temperatur Lufteintritt WT | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur Lufteintritt vor Wärmetauscher in 0.1°C Schritten. Beispiel: Wert 222 entspricht 22,2 °C
202 |  | Temperatur Frischluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur der Frischluft in 0.1°C Schritten. Beispiel: Wert -33 entspricht -3,3 °C
203 |  | Temperatur Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur der Zuluft in 0.1°C Schritten. Beispiel: Wert 36 entspricht 3,6 °C
204 |  | Temperatur Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur der Abluft in 0.1°C Schritten.
205 |  | Temperatur Fortluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur der Fortluft nach NHR in 0.1°C Schritten.
206 |  | Temperatur Frostsensor | 03-Read Holding Register | - | 1 | signed 16 Bit | -400 | 1200 | -40 | 120 | °C | Aktuelle Temperatur Frostschutzsensor in 0.1°C Schritten.
250 |  | Aktueller Volumenstrom Ventilator Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Zuluft
251 |  | Aktueller Volumenstrom Ventilator Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Abluft
252 |  | Aktueller Differenzdruck Ventilator Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Pa | Aktueller Differenzdruck Sensor Zuluft
253 |  | Aktueller Differenzdruck Ventilator Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Pa | Aktueller Differenzdruck Sensor Abluft
254 |  | Aktuelle Steuerspannung Ventilator Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | mV | Aktuelle Steuerspannung Ventilator Zuluft in mV
255 |  | Aktuelle Steuerspannung Ventilator Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | mV | Aktuelle Steuerspannung Ventilator Abluft in mV
256 |  | Aktuelle Drehzahl Ventilator Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 5000 | 0 | 5000 | rpm | Drehzahl Ventilator Zuluft
257 |  | Aktuelle Drehzahl Ventilator Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 5000 | 0 | 5000 | rpm | Drehzahl Ventilator Abluft
258 |  | Aktueller Zustand Ventilator Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 3 | 0 | 3 |  | Status Ventilator Zuluft (0 = Aus, 1 = Anlaufphase, 2= Betrieb, 3 = Fehler)
259 |  | Aktueller Zustand Ventilator Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 3 | 0 | 3 |  | Status Ventilator Abluft (0 = Aus, 1 = Anlaufphase, 2= Betrieb, 3 = Fehler)
260 |  | Maximale Klappenstellung Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle maximale Klappenstellung im Zuluftstrang
261 |  | Maximale Klappenstellung Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle maximale Klappenstellung im Abluftstrang
262 |  | Minimale Klappenstellung Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle minimale Klappenstellung im Zuluftstrang
263 |  | Minimale Klappenstellung Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle minimale Klappenstellung im Abluftstrang
264 |  | Sollvolumenstrom Zuluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | m³/h | Sollwert Volumenstrom Zuluft in m³/h
265 |  | Sollvolumenstrom Abluft | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 | m³/h | Sollwert Volumenstrom Abluft in m³/h
280 |  | Filtermeldung Außenfilter | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Filter Ok, 1= Filter verschmutzt
281 |  | Filtermeldung Abluftfilter | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Filter Ok, 1= Filter verschmutzt
282 |  | Filterreset Außenfilter | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 = Filtermeldung zurücksetzen
283 |  | Filterreset Abluftfilter | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 = Filtermeldung zurücksetzen
300 |  | Außenklappe Zustand | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Außenklappe geschlossen, 1 = Außenklappe geöffnet
310 |  | Nachheizregister Status | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 = Deaktiviert, 1 = Bereit, 2 = Frostmeldug, 3 = Heizbetrieb aktiv
311 |  | Nachheizregister Status Pumpe | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Pumpe inaktiv, 1 = Pumpe aktiv
312 |  | Nachheizregister Stellwert | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktueller Stellwert für den Mischer des Nachheizregisters
320 |  | Bypass Status | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0 = Deaktiviert, 1 = Bereit, 2 = Frostschutz durch Bypass aktiv, 3 = Bypass Kühlbetrieb aktiv
321 |  | Bypass Stellwert | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktueller Stellwert der Bypassklappe
330 |  | Kühlregister Status | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 = Deaktiviert, 1 = Bereit, 2 = Kühlregister aktiv
331 |  | Kühlregister Status Pumpe | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Pumpe inaktiv, 1 = Pumpe aktiv
332 |  | Kühlregister Stellwert | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktueller Stellwert für den Mischer des Kühlregisters
340 |  | Rotationswärmetauscher Status | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0 = Deaktiviert, 1 = Bereit, 2 = Wärmerückgewinnung aktiv, 3 = Kälterückgewinnung aktiv, 4 = Reinigungsintervall aktiv
341 |  | Rotationswärmetauscher Stellwert | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktueller Stellwert für den Rotationswärmetauscher
380 |  | Temp. Regelung aktuelle Freigabe Heizen/Kühlen | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 |  |  |  |  | 0 = Deaktiviert, 1 = Heizen und Kühlen gesperrt, 2 = Freigabe Heizen, 3 = Freigabe Kühlen, 4 = Freigabe Heizen und Kühlen
381 |  | Externe Freigabe Heizen/Kühlen | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 |  |  |  |  | 0 = Freigabe intern verwaltet, 1 = Heizen und Kühlen gesperrt, 2 = Heizfreigabe, 3 = Kühlfreigabe, 4 = Freigabe Heizen und Kühlen
390 |  | Fehlerzustand | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Kein Fehler, 1 = Fehler
391 |  | Fehlergruppe | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 255 | 0 | 255 |  | Fehlergruppe des aktuellen Fehlers
392 |  | Fehlernummer | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 255 | 0 | 255 |  | Fehlernummer des aktuellen Fehlers
393 |  | Fehler Reset | - | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 = Fehler quittieren
394 |  | Brandmeldung aktiv | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = Keine Brandmeldung, 1 = Brandmeldung
395 |  | Brandmeldung quittieren | - | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 = Brandmeldung quittieren
KL-Box über Hauptsteuerung
1000 |  | Aktueller Volumenstrom Zuluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Zuluft in m³/h von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
1254 |  | Aktueller Volumenstrom Zuluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Zuluft in m³/h von KL-Box an Adresse 255
1500 |  | Aktueller Volumenstrom Abluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Abluft in m³/h von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
1754 |  | Aktueller Volumenstrom Abluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Aktueller Volumenstrom der Abluft in m³/h von KL-Box an Adresse 255
2000 |  | Sollwert Volumenstrom Zuluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Sollwert Volumenstrom der Zuluft in m³/h von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
2254 |  | Sollwert Volumenstrom Zuluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Sollwert Volumenstrom der Zuluft in m³/h von KL-Box an Adresse 255
2500 |  | Sollwert Volumenstrom Abluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Sollwert Volumenstrom der Abluft in m³/h von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | m³/h | *
2754 |  | Sollwert Volumenstrom Abluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 500 | 0 | 500 | m³/h | Sollwert Volumenstrom der Abluft in m³/h von KL-Box an Adresse 255
3000 |  | Aktuelle Klappenstellung Zuluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle Klappenstellung der Zuluft in % von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
3254 |  | Aktuelle Klappenstellung Zuluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle Klappenstellung der Zuluft in % von KL-Box an Adresse 255
3500 |  | Aktuelle Klappenstellung Abluft KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle Klappenstellung der Abluft in % von KL-Box an Adresse 1
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | % | *
3754 |  | Aktuelle Klappenstellung Abluft KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 100 | 0 | 100 | % | Aktuelle Klappenstellung der Abluft in % von KL-Box an Adresse 255
4000 |  | Aktuelle Luftstufe KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | Aktuelle Luftstufe von KL-Box an Adresse 1 (0= Aus, 1 = Grundlüftung, 2 = Luftstufe 1, 3 = Luftstufe 2, 4 = Luftstufe 3)
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
4254 |  | Aktuelle Luftstufe KL-Box 254 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | Aktuelle Luftstufe von KL-Box an Adresse 255 (0= Aus, 1 = Grundlüftung, 2 = Luftstufe 1, 3 = Luftstufe 2, 4 = Luftstufe 3)
4500 |  | Aktueller VOC-Wert KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  | Aktueller VOC-Wert KL-Box an Adresse 1 in ppm
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
4754 |  | Aktuelle VOC-Wert KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | - | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  | Aktueller VOC-Wert KL-Box an Adresse 255 in ppm
5000 |  | Externer Betrieb Aus KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = KL-Box wird in eingestellter Luftstufe betrieben, 1 = KL-Box wird abgeschaltet
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
5254 |  | Externer Betrieb Aus KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 = KL-Box wird in eingestellter Luftstufe betrieben, 1 = KL-Box wird abgeschaltet
5500 |  | Externe Luftstufe KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0=Normalbetrieb (Bedieneinheit der KL-Box gibt Luftstufe vor), 1 = Grundlüftung, 2 = Luftstufe 1, 3 = Luftstufe 2, 4 = Luftstufe 3
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
5754 |  | Externe Luftstufe KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0=Normalbetrieb (Bedieneinheit der KL-Box gibt Luftstufe vor), 1 = Grundlüftung, 2 = Luftstufe 1, 3 = Luftstufe 2, 4 = Luftstufe 3
6000 |  | Luftstufe 3 Zuluftbetrieb KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0= Normalbetrieb, 1= Luftstufe 3 Zuluftbetrieb
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
6254 |  | Luftstufe 3 Zuluftbetrieb KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0= Normalbetrieb, 1= Luftstufe 3 Zuluftbetrieb
7000 |  | Externe Vorgabe Automatikbetrieb KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0= Normalbetrieb, 1= Automatikbetrieb
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
7254 |  | Externe Vorgabe Automatikbetrieb KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0= Normalbetrieb, 1= Automatikbetrieb
7500 |  | Externe Vorgabe Sensorempfindlichkeit KL-Box 1 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 = Empfindlichkeit gering, 2 = Empfindlichkeit mittel, 3 = Empfindlichkeit hoch
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
* |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | *
7754 |  | Externe Vorgabe Sensorempfindlichkeit KL-Box 255 | 03-Read Holding Register | 06-Write Single Register | 1 | unsigned 16 Bit | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1 = Empfindlichkeit gering, 2 = Empfindlichkeit mittel, 3 = Empfindlichkeit hoch

## Fehlerbeschreibung
Fehlergruppe | Fehlernummer | Beschreibung
0 | 0 | Kein Fehler
Fehlergruppe 1 | Fehlernummer | Fehlergruppe Ventilatoren
1 | 1 | Fehler Ventilator Zuluft
1 | 2 | Fehler Ventilator Abluft
1 | 3 | Überdrehzahl Ventilator Zuluft
1 | 4 | Überdrehzahl Ventilator Abluft
Fehlergruppe 2 | Fehlernummer | Fehlergruppe Kommunikation
2 | 1 | Fehler Kommunikation Options-Bus
2 | 2 | Fehler Kommunikation KL-Box Bus
2 | 3 | Fehler Kommunikation System-Bus
Fehlergruppe 3 | Fehlernummer | Fehlergruppe Temperaturmessung
3 | 1 | Fehler Temperatursensor 1
3 | 2 | Fehler Temperatursensor 2
3 | 3 | Fehler Temperatursensor 3
3 | 4 | Fehler Temperatursensor 4
3 | 5 | Fehler Temperatursensor 5
3 | 6 | Fehler Temperatursensor 6
Fehlergruppe 4 | Fehlernummer | Fehlergruppe System
4 | 1 | Fehler geräteinterner Bus
4 | 2 | Fehler Parameterspeicher
4 | 3 | Fehler Werkseinstellungen
4 | 4 | Fehler NV-Ram
Fehlergruppe 5 | Fehlernummer | Fehlergruppe Betrieb
5 | 1 | Temperatur Zuluft zu kalt
5 | 2 | Frostgefahr Nachheizregister
5 | 3 | Fehler EWT-Heizen
5 | 4 | Fehler EWT-Kühlen
5 | 5 | Fehler Vorheizregister ohne Funktion
5 | 6 | Fehler Nachheizregister ohne Funktion
5 | 7 | Fehler Frostgefahr Wärmetauscher